ETPC		FP ELECTRONICA INDUSTRIAL			R.RAFANEEL

CURSO DE ELECTROTECNIA Y LABORATORIO.

Este curso fue diseñado para una escuela nicaraguense: ESCUELA TIERRA LIBRE

Aparece con el mismo instrumental utilizado en ella.

Este apunte apareció publicado en una Web argentina i se difundió por Sur-América en forma de curso para Técnicos en Electrotecnia.

Se presenta corregida i actualizada para WORD de MS.

Nota: Actualmente una casa Argentina fabrica las mesas de trabajo que se relacionan en la lista de materiales y equipo.

Objetivo:

A) Que el alumno conozca los niveles de energía eléctrica que existen desde su generación hasta que se utilizan, en este curso.

B) Que el alumno se familiaricen con los aparatos de medición y las precauciones a tomar al utilizarlos.

Lista de materiales y equipo.
	Un osciloscopio

Un vatímetro
	Un generador de señales

Un multimetro
	Un amperímetro

Un voltímetro

Un amperímetro de pinza

Un modulo LEEI-1001

Un modulo LEEI-1002
	Mesa de trabajo

Teoría de la Práctica 1

La producción de grandes cantidades de energía eléctrica, ha sido posible gracias a la utilización de las máquinas generadoras que basan su funcionamiento en los fenómenos electromagnético.

Los circuitos domésticos representan una aplicación práctica, en nuestro mundo de aparatos eléctricos es útil entender los requerimientos y limitaciones de potencia de sistemas eléctricos convencionales y las medidas de seguridad que deben tomarse para evitar accidentes.

En una instalación convencional la compañía que brinda el servicio eléctrico, distribuye la potencia eléctrica a hogares individuales con un par de conductores o línea de potencia.

Cada usuario se conecta en paralelo con esta línea, como se puede observar en el siguiente circuito doméstico, la diferencia de potencial entre los conductores es de 120 Voltios.

El voltaje se alterna al mismo tiempo con uno de los conductores  conectado a tierra, y el potencial del otro conductor, "vivo", oscila respecto a la tierra.

Para el presente análisis, suponemos un voltaje constante (corriente continua)

Un medidor y un interruptor de circuito se conectan en serie con uno de los conductores que entran a la casa.

El conductor y el interruptor de circuito se seleccionan cuidadosamente para satisfacer las necesidades de corriente de ese circuito.

El estudio de los circuitos eléctricos es fundamental en la enseñanza de la Ingeniería Eléctrica.

Los conocimientos que se adquieren son muy útiles en campos como:

- La electrotecnia aplicada,

- Sistemas de potencia y control,

- Electrónica,

- Computadores,

- Telecomunicaciones, etc.

También se pueden emplear en otros campos de la ingeniería aparentemente distintos, mediante las analogías eléctricas.

Se supone posee conocimientos básicos sobre:

Conceptos 					Unidades      Símbolos

| Carga eléctrica | Culombio | C |
| --- | --- | --- |
| Potencial eléctrico | Voltio | E o U |
| Intensidad de la Corriente | Amperio | A |
| Potencia | Vatio | W |
| Energía | Julio | J |
| Conductancia | Siemen | S |
| Resistencia | Ohmio |  |
| Capacidad | Faradio | F |
| Inductancia | Henrio | H |

Y que conoce las leyes básicas de la física aplicadas a la electricidad, por lo que no se van a enumerar, ya que las habrá manejado en cursos anteriores de física.

Energía eléctrica:

La energía eléctrica, base del gran desarrollo alcanzado por la industria en nuestros tiempos, se produce en centrales:

Hidráulicas,

Térmica

Nucleares,

Solares

etc.

Situadas en determinados lugares geográficos.

Debe, por tanto ser transportada a los centros de consumo valiéndose de líneas eléctricas, pero éstas suponen siempre una pérdida de energía, sobre todo a gran distancia, debida al calentamiento en los conductores, originado por el paso de la corriente, a la limitada eficacia de los aisladores, a los empalmes y contactos defectuosos, y a los efectos de la intemperie.

Para paliar en lo posible estos inconvenientes, se recurre a la elevación de la tensión, que puede alcanzar los 380 000 voltios y diminuye de la intensidad de la corriente para una misma potencia, disminuyendo los efectos de la resistencia de los conductores.

Ejemplo:

2 200 Vatios a 220 Voltios

Intensidad necesaria:	I = W / V = 10 Amperios

2 200 Vatios a 22 000 Voltios

Intensidad necesaria: I = W / V = 0,1 Amperio

Supongamos una resistencia en línea de 10 Ohmios.

Perdidas en línea:

Con 220 V.		W = I2 x R = 102 x 10 = 1 000 W.

Con 22 000 V.	W = I2  x R = 0,12 x 10 = 0,1 W

Es necesario por este motivo, instalar en los centros de distribución transformadores que reduzcan el voltaje al nivel adecuado para el alumbrado, la industria, etc.

2. Plantas Generadoras

Planta hidroeléctrica:

El funcionamiento de la centrales hidroeléctricas o hidráulicos se basa en el aprovechamiento de la energía cinética proporcionada por el agua que, al caer sobre los alabes de una turbina, da a ésta última un movimiento mecánico de rotación que se transmite a un generador eléctrico.

Presas:

Cuando se quiere embalsar el agua de un río se recurre a la construcción de una presa o represa, constituida generalmente por un muro de fábrica que detiene el curso del agua y provoca la formación de lago artificial, utilizado para la producción de fuerza electromotriz o para otras finalidades distintas como la regulación del río, la protección contra crecidas, el regadío, etc.

La planta hidroeléctrica:

Utiliza la fuerza de ríos, cascadas y artificialmente mediante presas

La Generación y Distribución de electricidad, son un conjunto de instalaciones que se utilizan para transformar otros tipos de energía en electricidad y transportarla hasta los lugares donde se consume.

La generación y transporte de energía en forma de electricidad tiene importantes ventajas económicas debido al coste por unidad generada. Las instalaciones eléctricas también permiten utilizar la energía hidroeléctrica a mucha distancia del lugar donde se genera.

Estas instalaciones suelen utilizar corriente alterna, ya que es fácil reducir o elevar el voltaje con transformadores.

De esta manera, cada parte del sistema puede funcionar con el voltaje apropiado.

Las instalaciones eléctricas tienen seis elementos principales:

- La central eléctrica,

- Los transformadores, que elevan el voltaje de la energía eléctrica generada a las altas tensiones utilizadas en las líneas de transporte,

- Las líneas de transporte,

- Las subestaciones donde la señal baja su voltaje para adecuarse a las líneas de distribución,

- Las líneas de distribución

- Los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por los consumidores.

Cualquier sistema de distribución de electricidad requiere una serie de equipos suplementarios para proteger los generadores, transformadores y las propias líneas de conducción.

Suelen incluir dispositivos diseñados para regular la tensión que se proporciona a los usuarios y corregir el factor de potencia del sistema.

Subestación:

Es el conjunto de elementos que nos permiten controlar, medir y transformar la energía eléctrica.

Los cortacircuitos se utilizan para proteger todos los elementos de la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas y para realizar las operaciones de conmutación ordinarias.

Estos cortacircuitos son grandes interruptores que se activan de modo automático cuando ocurre un cortocircuito o cuando una circunstancia anómala produce una subida repentina de la corriente.

En el momento en el que este dispositivo interrumpe la corriente se forma un arco eléctrico entre sus terminales.

Transformador:

Es una máquina estática, constituida de dos circuitos llamados primario y secundario, los cuales no esta conectados físicamente, sino acoplados magnéticamente, existen 3 tipos:

Elevador: 	El número de vueltas del secundario es mayor que el 			primario-

Reductor: 	El número de vueltas del secundario es menor que el 			primario.

Aislador: El número de vueltas es igual para el primario y 			secundario.

Circuito eléctrico.

Un circuito eléctrico está constituido por cualquier conjunto de elementos a través de los cuales pueden circular cargas eléctricas.

Existirá pues, un conjunto de dispositivos interconectados entre sí por ejemplo:

- Fuentes,

- Resistencias,

- Inductancias,

- Capacidades,

- Transformadores,

- Diodos

- etc.

De momento consideraremos, un elemento eléctrico con dos terminales A y B de forma que pueda interconectarse con otros elementos. Existen elementos más complicados que poseen más de dos terminales, y que pueden también interconectarse con otros.

De momento nos centraremos en los de dos terminales.

Más adelante definiremos los diversos elementos eléctricos y estableceremos el modelo matemático que caracteriza su funcionamiento.

Ejemplos de circuitos eléctricos son:

- Una red de distribución de energía eléctrica,

- Un receptor de televisión,

- El circuito de encendido de un automóvil,

- Una estufa eléctrica,

- etc.

Sistema de unidades.

A lo largo del curso se empleará el sistema de unidades internacional (SI) que corresponde al sistema MKSA racionalizado.

Magnitudes y unidades fundamentales.

Magnitud 			Unidad 	Símbolos
Longitud 			Metro 	m
Tiempo 			Segundo 	s
Intensidad Luminosa 		Candela 	cd

Magnitudes y unidades derivadas.

Carga eléctrica 		Culombio 	C
Corriente 			Amperio 	A
Potencial eléctrico 		Voltio 	V
Potencia 			Vatio 	W
Energía 			Julio 	J
Flujo magnético 		Weber 	Wb
Resistencia 			Ohmio 	W 
Conductancia 			Siemens 	S 
Inductancia 			Henrio 	H
Capacidad 			Faradio 	F
Frecuencia 			Hertzio 	Hz

Longitud de onda		metro		m

Energía:

Capacidad de un sistema para realizar un trabajo. La medida de la energía consumida es la misma que la del trabajo efectuado.

Existen varias formas de energía :

- Mecánica,

- Cinética,

- Potencial,

- Calórico,

- Eléctrica,

- Magnética,

- Química,

- Nuclear,

- etc.

3. Componentes Pasivos:

- Resistencia,

- Inductancia (bobina ideal),

- Condensador

Corriente Eléctrica  
Si dos cuerpos de carga igual y opuesta se conectan por medio de un conductor eléctrico, las cargas se neutralizan mutuamente.

Esta neutralización se lleva a cabo mediante un flujo de electrones a través del conductor, desde el cuerpo cargado negativamente al cargado positivamente (en ingeniería eléctrica, se considera por convención que la corriente fluye en sentido opuesto, es decir, de la carga positiva a la negativa).

En cualquier sistema continuo de conductores, los electrones fluyen desde el punto de menor potencial hasta el punto de mayor potencial.

Un sistema de esa clase se denomina circuito eléctrico.

La corriente que circula por un circuito se denomina:

Corriente continua (c.c.) si fluye siempre en el mismo sentido Corriente alterna (c.a.) si fluye alternativamente en uno u otro sentido.

El flujo de una corriente continua está determinado por tres magnitudes relacionadas entre sí.

La primera es la diferencia de potencial en el circuito, que en ocasiones se denomina fuerza electromotriz (fem), tensión o voltaje.

La segunda es la intensidad de corriente. Esta magnitud se mide en amperios; 1 amperio corresponde al paso de unos 6.250.000.000.000.000.000 electrones por segundo por una sección determinada del circuito.

La tercera magnitud es la resistencia del circuito.

Normalmente, todas las sustancias, tanto conductores como aislantes, ofrecen cierta oposición al flujo de una corriente eléctrica, y esta resistencia limita la corriente.

La unidad empleada para cuantificar la resistencia es el ohmio (Ù), que se define como la resistencia que limita el flujo de corriente a 1 amperio en un circuito con una fem de 1 voltio.

La ley de Ohm, llamada así en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, que la descubrió en 1827, permite relacionar la intensidad con la fuerza electromotriz.

Se expresa mediante la ecuación V = I × R, donde V es la fuerza electromotriz en voltios, I es la intensidad en amperios y R es la resistencia en ohmios.

A partir de esta ecuación puede calcularse cualquiera de las tres magnitudes en un circuito dado si se conocen las otras dos.

Intensidad de corriente, es la magnitud fundamental del Sistema Internacional de unidades que representa la carga que circula por unidad de tiempo a través de una sección determinada de un conductor.

Su símbolo es I, y se mide en amperios (A).

Si la corriente es continua, la intensidad es la misma en cualquier instante y en todos los puntos del circuito (supuesto sin derivaciones).

Si la corriente es variable, como en la corriente alterna o en una oscilación eléctrica, la intensidad varía simultáneamente con el tiempo y la posición.

Para medir la intensidad de la corriente se utiliza el amperímetro.

Éste se instala siempre en un circuito de manera que por él circule toda la corriente, es decir, en serie.

Resistencia, es la propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente eléctrica.

La resistencia de un circuito eléctrico determina —según la llamada ley de Ohm— cuánta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado.

La unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si es recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una tensión de 1 voltio.

La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega, Ù.

En algunos cálculos eléctricos se emplea el inverso de la resistencia, 1/R, que se denomina conductancia y se representa por G.

La unidad de conductancia es siemens, cuyo símbolo es S.

Aún puede encontrarse en ciertas obras la denominación antigua de esta unidad, mho.

La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por la superficie transversal del objeto, así como por la temperatura.

A una temperatura dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su conductividad y a su superficie transversal.

Generalmente, la resistencia de un material aumenta cuando crece la temperatura.

4. Instrumentos Eléctricos de Laboratorio

Amperímetro.

La corriente es una de las cantidades más importante que uno quisiera medir en un circuito eléctrico.

Se conoce como amperímetro al dispositivo que mide corriente.

La corriente que se va a medir debe pasar directamente por el amperímetro, debido a que éste debe conectarse a la corriente, como se muestra en la siguiente figura:

Los conductores deben cortarse para realizar las conexiones en el amperímetro.

Cuando use éste instrumento para medir corriente continua, asegúrese de conectarlo de modo que la corriente entre en la terminal positiva del instrumento y salga en el terminal negativo.

Idealmente, un amperímetro debe tener resistencia cero de manera que no altere la corriente que se va a medir.

En el circuito indicado, esta condición requiere que la resistencia del amperímetro sea pequeña con R1 + R2.

Puesto que cualquier amperímetro tiene siempre alguna resistencia, su presencia en el circuito reduce ligeramente la corriente respecto de su valor cuando el amperímetro no está presente.

Voltímetro.

Un dispositivo que mide diferencias de potencial recibe el nombre de voltímetro.

La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en el circuito puede medirse uniendo simplemente las terminales del voltímetro entre estos puntos sin romper el circuito, como se muestra en la figura.

La diferencia de potencial en la resistencia R2 se mide conectando el voltímetro en paralelo con R2.

También en este caso, es necesario observar la polaridad del instrumento.

El terminal positivo del voltímetro debe conectarse en el extremo de resistencia al potencial más alto, y el terminal negativo al extremo del potencial más bajo de la resistencia.

Un voltímetro ideal tiene resistencia infinita de manera que no circula corriente a través de él.

Como se ve en la figura esta condición requiere que el voltímetro tenga una resistencia que es muy grande en relación con R2.

En la práctica, si no se cumple esta condición, debe hacerse una corrección respecto de la resistencia conocida del voltímetro.

Osciloscopio.

El osciloscopio es el principal instrumento de laboratorio para medir y observar fenómenos eléctricos.

Es especialmente importante para los estudiantes de ingeniería eléctrica que intente trabajar en áreas que incluyen a la electrónica.

El simulador de osciloscopio reproduce el comportamiento y apariencia de un osciloscopio.

El simulador ofrece dos modos de operación.

En el modo tutorial, se puede marcar un componente con el cursor para ver un mensaje que describa cómo opera dicho componente.

En el segundo modo de operación, el modo experimental, usted puede elegir diferentes señales de entrada y observar la señal como apariencia en una pantalla de osciloscopio.

VOLTÍMETRO DIGITAL_ Descripción

Instrumento digital diseñado para medir y presentar en forma digital una variable tensión de la corriente eléctrica.

Es importante tener la tensión adecuada para la cual fueron diseñados los diferentes dispositivos conectados al sistema.

Salirse de éste rango de operación puede ser motivo de deterioro de los mismos.

Cuando la tecnología nos permite saber, cual es la tensión, con bastante precisión, no se debe seguir con dispositivos que solo indican que ‘‘hay’’ tensión pero no exactamente cuánta.

Mesa de Trabajo: Se recomiendan los siguientes conceptos:

Cuenta con cable de alimentación trifásico, el cual se conecta el contactor que se encuentra en el piso.

Este contactor puede energizarse por medio de un interruptor termo magnético.

La energía eléctrica que recibe la mesa se distribuye de dos maneras.

Voltaje monofásico: 120 volts que se encuentra presente en los contactos monofásicos polarizados.

Voltaje trifásico: Este puede interrumpirse o activarse al operar algunos de los dos interruptores en la parte central del tablero.

Siguiendo las trayectorias indicadas en el tablero se notará que se tienen 3 interruptores termo-magnéticos en ambos lados de la mesa, cada uno de los cuales accionaran a su vez sobre cada una de las fases.

La presencia de estos voltajes es indicada por la lamparita de color blanco colocada en cada trayectoria.

Los contactos trifásicos del tablero recibirán así voltajes de línea de 220 volts de valor fijo.

Los botones marcados con las letras A, B, C y N tendrán la presencia de voltaje trifásico que puede tomar diferentes valores.

El nivel del voltaje de línea en estos botones es indicado por el voltímetro de tipo industrial al que se encuentra ahí conectado.

La variación del voltaje en los botones antes mencionados se logra por utilización de un auto transformador trifásico variable localizado en el interior de la mesa.

Cuestionario de la Práctica

Defina los siguientes parámetros:

Voltaje,

Corriente,

Resistencia,

Potencial eléctrico.

Diferencia de potencial.

Debido a la fuerza de su campo eléctrico, una carga eléctrica tiene la capacidad de efectuar un trabajo a través de otra carga por atracción o repulsión.

La capacidad de una carga para realizar trabajo se llama potencial. Cuando 2 cargas no son iguales, debe haber entre ellas una diferencia de potencial.

La mayor de las diferencias de potencial entre todas las cargas del campo electrostático recibe el nombre de fuerza electromotriz (fem).

La unidad básica de la diferencia de potencial el es Volt (V).

El símbolo de la diferencia de potencial es V e indica la capacidad de efectuar un trabajo para que los electrones se muevan.

Como se usa el volt como unidad, la diferencia de potencial también se llama voltaje.

Corriente. El movimiento o flujo de electrones se denomina corriente.

Para producirla, los electrones deben moverse por efecto de una diferencia de potencial. La corriente se representa con el símbolo I.

La unidad básica de medida es el ampere (A).

Un ampere de corriente se define como el movimiento de un coulomb que pasa por cualquier punto de un conductor durante 1 segundo.

Resistencia.

Es la oposición al flujo de corriente.

Para aumentar la resistencia en un circuito, se usan componentes eléctricos llamados resistencias (resistencias).

Una resistencia es un objeto cuya resistencia al paso de la corriente tiene un valor específico conocido.

La resistencia se mide en ohms y en ocasiones se representa con el símbolo R.

Un ohm se define como la cantidad de resistencia que limita la corriente en un conductor a 1 ampere cuando el voltaje aplicado al conductor es de 1 volt.

Potencia eléctrica.

Potencia usada en cualquier parte de un circuito es igual a la corriente I en esa parte multiplicada por el voltaje V dividida entre los extremos de esa parte del circuito.

Su fórmula es: P = VI

Mencione las partes de un generador magnético elemental.

Armadura o rotor el cual gira por una fuerza mecánica externa.

El voltaje que se genera en la armadura se conecta a un circuito externo.

El voltaje que se genera en la armadura se conecta a un circuito externo, es decir, la armadura del generador suministra corriente a un circuito externo.

Conmutador convierte corriente alterna que fluye en su armadura en corriente continua en sus terminales.

El conmutador consiste en segmentos de cobre, de los cuales hay un par por cada bobina de la armadura.

Cada segmento del conmutador está aislado de los demás con mica. Los segmentos están montados sobre el eje de la armadura y aislados de éste y del hierro de la armadura.

En el bastidor de la máquina, se montan escobillas estacionarias de manera que hagan contacto con segmentos opuestos del conmutador.

Escobillas son conectores de grafito estacionarios que se montan con un resorte para que resbalen o rocen el conmutador en el eje o flecha de la armadura.

De esta manera, las escobillas proporcionan la conexión entre las bobinas de la armadura y la carga externa.

Devanado del campo

Este electroimán produce el flujo que corta la armadura.

La corriente que produce el campo puede provenir de una fuente externa llamada excitatriz o de la salida de su propia armadura.

Cuáles son los valores de tensión en una línea de transmisión.

| Tensión nominal (volts) | Tipo de sistema | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| 120 V | 1 fase, 2 hilos | 10 % |
| 220 / 127 V | 3 fases, 4 hilos | 10 % |
| 13800 V | 3 fases, 4 hilos | 10 % |
| 23000 V | 3 fases, 4 hilos | 10 % |

¿Qué mide el amperímetro y cómo se conecta al circuito?

Un amperímetro mide corriente eléctrica,

Su escala puede estar calibrada en amperes, miliamperes o microamperes.

Para medir la corriente se inserta un amperímetro en serie con el circuito que se prueba; la adición del amperímetro aumenta la resistencia del circuito en una cantidad igual a la resistencia interna del medidor RM.

Según la ley de Ohm, la corriente sin el medidor es:

Y con el medidor añadido es:

La exactitud del medidor KA es el cociente de la corriente cuando el medidor está en el circuito (corriente medida), IW, entre la corriente sin el medidor (corriente verdadera), IO, es decir

También, al sustituir,

El error de carga porcentual es el error porcentual en la lectura del amperímetro debido a los efectos de carga que resultan al añadir la resistencia del medidor.

Error de carga (%) = (1-KA) (100)

Una lectura con el 100% de exactitud significa que el error de carga es 0%.

Una lectura con el 99% significa que el error de carga es de 1%.

Un segundo error en un amperímetro real es el error de calibración que resulta cuando la carátula del medidor puede no estar marcada exactamente. La especificación de este error se hace respecto a la corriente de la escala completa.

Los valores característicos son de 3% de la corriente de la escala completa.

¿Cuál es la ventaja de usar un amperímetro de pinza?

Que no es necesario parar las máquinas y/o abrir el circuito ya que es un sólo cable se toma la medida.

¿Cuántas y cuáles son los tipos de voltaje que tiene la mesa de trabajo?

La mesa de trabajo cuenta con los siguientes 3 tipos de voltaje:

Monofásico 120 V

Bifásico 220 V

Trifásico 440 V

¿Por medio de qué elementos está protegida la mesa de trabajo?

Se tienen dos elementos que permiten la interrupción de la energía eléctrica cuando se tenga una sobre carga dentro de la mesa de trabajo, estos elementos son los siguientes:

Botones electromagnéticos.- Estos interruptores son monofásicos y en el momento que se tenga una sobrecarga en la mesa de trabajo se botan de su estado de accionamiento e interrumpen todo paso de energía.

Botón cabeza de hongo.- Tiene el mismo funcionamiento que el anterior, con la diferencia de que este es accionado manualmente cuando uno se percate de una sobrecarga.

Aspecto típico de una mesa de trabajo de tipo escolar.

¿Cómo se conecta un voltímetro a un circuito?

En paralelo

¿Qué mide y cómo se conecta un vátimetro?

Un vátimetro mide la potencia que hay en un circuito y se conecta en serie y en paralelo.

Por medio de un ejemplo explique la ley de Ohm.

Un foco eléctrico consume 1.0 A al operar en un circuito de CC de 420 V

¿Cuál es su resistencia?

El primer paso en la solución del problema de circuitos es trazar un diagrama esquemático del circuito en cuestión, marcando cada una de sus partes e indicando los valores conocidos.

Como se conocen V e I, usamos la ecuación de la ley de Ohm para encontrar el valor de R siendo:

Conclusión de la Práctica 1

Dentro de esta practica hemos conocido los diferentes dispositivos con los que contamos dentro del laboratorio de electricidad, ya sea como los instrumentos de medición, tablero de trabajo y los tableros de dispositivos pasivos.

Se mostró las diferentes cantidades de energía con los que contamos dentro del laboratorio. Con esto se conoció las medidas de precaución que se tiene en la mesa de trabajo.

Otro aspecto que conocimos en esta práctica de introducción del laboratorio es la forma en que se utilizan los diferentes instrumentos de medición como son:

Voltímetro,

Amperímetro,

Vatimetro

Multimetro.

Dimos un pequeño reconocimiento de las diferentes formas en que se genera la energía eléctrica, su forma de transporte y las subestaciones que apoyan para su traslado de un lugar a otro.

Práctica 2: El Osciloscopio

Objetivo de la práctica:

Que el alumno conozca y utilice correctamente el osciloscopio para la medición de señales eléctricas.

Que el alumno conozca las posibles aplicaciones de este instrumento para la solución de problemas.

Que el alumno realice la medición de señales eléctricas, interprete resultados y calcule los valores RMS.

Lista de material y equipo:

- Un osciloscopio

- Una sonda para el osciloscopio

- Un generador de señales

- Un cable de alimentación para el osciloscopio

- Dos cables para conexiones

Teoría de la Práctica 2

Osciloscopio,

Es un instrumento electrónico que registra los cambios de tensión producidos en circuitos eléctricos y electrónicos y los muestra en forma gráfica en la pantalla de un tubo de rayos catódicos.

Los osciloscopios se utilizan en la industria y en los laboratorios para comprobar y ajustar el equipamiento electrónico y para seguir las rápidas variaciones de las señales eléctricas, ya que son capaces de detectar variaciones de millonésimas de segundo.

Unos conversores especiales conectados al osciloscopio pueden transformar vibraciones mecánicas, ondas sonoras y otras formas de movimiento oscilatorio en impulsos eléctricos observables en la pantalla del tubo de rayos catódicos.

Rayos catódicos:

Electrones de alta velocidad emitidos por el electrodo negativo de un tubo de vacío al ser atravesado por una corriente eléctrica.

Los rayos catódicos se generaron por primera vez utilizando el tubo de Crookes, invento del físico británico William Crookes.

En 1895, mientras trabajaba en investigación, el físico alemán Wilhelm Roentgen descubrió casualmente que los rayos catódicos que golpeaban una placa metálica generaban rayos X.

Los rayos catódicos pueden ser desviados y enfocados por campos magnéticos o eléctricos.

Estas propiedades se utilizan en el microscopio electrónico, en el osciloscopio de rayos catódicos y en el tubo de imagen de los receptores de televisión.

La ventaja principal del osciloscopio consiste en que proporciona una grafica de la forma de la onda que se mide.

La mayoría de los osciloscopios usan la desviación electrostática.

El rayo proyectado desde el lanzador de electrones es desviado vertical u horizontalmente por pares de placas verticales y horizontales.

Aunque el osciloscopio se utiliza de preferencia en mediciones de voltajes entre puntos máximos, otras de sus posibilidades son las mediciones de frecuencia, tiempos, inclinaciones de honda y ángulos de fase y respuesta de frecuencia.

Para calibrar un osciloscopio con un calibrador interno, la pantalla se calibra mediante el ajuste de una figura fija con un voltaje de 1 volt entre picos.

Para la localización de fallas en un osciloscopio, normalmente se utilizan tres probadores básicos auxiliares.

El probador de baja capacitància por lo general se utiliza para medir circuitos de alta frecuencia o alta impedancia.

Mediante la aplicación de este probador se reduce el efecto de bajo potencial, lo cual aumenta la exactitud de medición.

El probador de desmodulación de pruebas o radio frecuencias (rf) frecuentemente se usa para medir señales de radio frecuencia cuando la señal debe detectarse antes de que aparezca en la pantalla.

El probador divisor de voltaje se utiliza para reducir el voltaje que desea, la relación reductora de voltaje es de 10:1 o 100:1

| TIPO DE SEÑAL | Nº de | SENSITIVIDAD | ATENUACIÓN | AMPLITUD | Nº de CUADROS | BASE DE | T (seg.) | F=1/T | GRAFICA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CUADROS | VOLTS/DIV | DE LA ZONDA | EN VOLTS | HORIZONTALES | TIEMPO (seg.) |  | HERTZ |  | RMS |
|  | VERTICALES |  |  |  | Un ciclo |  |  |  |  | VOLTS |
| CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNA DEL | 3 | X 20 x10-3 | X 10 | = 0.6 | 3.2 | 0.1 x 10-3 | 3.2 x 10-4 | 3125 |  | 212.13v |
| OSCILOSCOPIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÑAL AMBIENTE | 7 | X 1 x 10-3 | X 10 | = 0.07 | 1.5 | 10 x 10-3 | 0.015 | 66.66 |  | 6.9v |
| VOLTAJE | 4.4 | X 1 | X 10 | = 44 | 3.4 | 5 x 10-3 | 0.017 | 58.82 |  | 155.54 |
| MONOFÁSICO | 3.2 | X 2 | X 1 | = 6.4 | 2.4 | 10 x 10-3 | 0.024 | 41.66 |  | 4.24v |
| ONDA CUADRADA | 3.2 | X 2 | X 1 | = 6.4 | 2.4 | 10 x 10-3 | 0.024 | 41.66 |  | 22.63v |
| ONDA SENOIDAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRIANGULAR | 3.2 | X 2 | X 1 | = 6.4 | 2.4 | 10 x 10-3 | 0.024 | 41.66 |  | 33.25 |

Calibración interna del osciloscopio

Señal ambiente

Voltaje monofásico

Vef = (440/2)(0.707)=155.54V

Onda senoidal

Onda cuadrada

Onda triangular

Cuestionario de la Práctica 2

Mencione los siete bloques en que está constituido el osciloscopio.

- Atenuador vertical

- Amplificador vertical

- Amplificador horizontal

- Amplificador de sintonía

- Generador de barrido

- Bajo voltaje

- Alto voltaje

Mencione para que sirven los controles intensity (intensidad) y focus (enfoque) del osciloscopio.

CONTROL DE INTENSIDAD: Permite controlar la brillantes del haz de luz, es decir, hacerlo más o menos oscuro.

CONTROL DE ENFOQUE: Controla la forma y claridad del haz, un ajuste interno asegura el enfoque apropiado de todas la partes del trazo, es decir, mayor nitidez de la señal.

¿Qué rango tiene el control time / div (tiempo / división?

El rango normal es de: 0.1m seg. a 0.5 seg.

¿Qué rango tiene el control volts / div?

El rango normal es de: 2 mV a 10 mv, es decir, de 2 mV a 500 mV y de 1 a 10 volts.

Definir lo siguiente:

Forma de onda,

Valor instantáneo,

Ciclo

Frecuencia.

FORMA DE ONDA: Es la trayectoria trazada en una cantidad como tensión, corriente y potencia en función de alguna variable (como la posición, tipo, grado, temperatura, etc.)

VALOR INSTANTÁNEO: Es la magnitud de una forma de onda en cualquier instante.

CICLO: Conjunto de valores positivos y negativos comprendidos en un periodo.

FRECUENCIA: Es el número de ciclos generados en un segundo y se expresa como ciclos / seg. Hertz (Hz.).

¿Qué es el valor eficaz y medio de onda?

VALOR EFICAZ: En una onda senoidal de tensión es una medida de eficacia de la fuente de tensión al entregar potencia a una carga resistiva.

VALOR MEDIO: Es el promedio de todos los valores instantáneos durante medio ciclo, es decir una alteración.

Como se obtiene el valor eficaz y medio de funciones periódicas no senoidales.

Valor Eficaz

El valor eficaz de una corriente alterna, se obtiene en función de efecto que produce la corriente alterna sobre una resistencia determinada comparativamente con el efecto que esta resistencia produce una corriente directa.

Valor Medio

¿Qué valores de atenuación se tienen en la sonda o punta de prueba?

La sonda tiene una relación de 10 a 1, es decir, que el voltaje real de estrada del osciloscopio es atenuado 10 veces.

¿Cómo se obtiene la lectura del valor máximo o amplitud de una onda en un osciloscopio?

Contar el número de cuadros que ocupa la señal de un valor pico al otro valor pico.

Anotar la posición en que se encuentra colocado el control de sensibilidad volts / Dib.

Considerar la atenuación que corresponda a la sonda

Multiplicar entre sí cada uno de los incisos anteriores para obtener el valor pico a pico.

Vpp = (Nº de cuadros verticales) (sensibilidad volts / div) (atenuación)

¿Cómo se obtiene la lectura del periodo de una onda en el osciloscopio?

Contar el número de cuadros que ocupa el periodo de la señal en el eje de las y.

Anotar la posición en que está colocado el control de base de tiempo time / div.

Se multiplica el inciso a por el b para obtener el periodo. No influye la atenuación.

Periodo T = (Nº de cuadros horizontales) (Base de tiempo time / div)

11.- En un circuito se obtuvieron las siguientes lecturas de una onda senoidal:

7 cuadros verticales

8 cuadros horizontales

Volts / div: 200 mV.

Time / div: 0.5 ms.

Atenuador de la sonda: 10

Obtener:

Valor máximo o valor pico.

Valor pico a pico.

Valor eficaz.

Periodo.

Frecuencia.

Solución:

Vpp = (Nº de cuadros verticales) (sensibilidad volts / div) (atenuación)

Vpp = (7) (200X10-3) (10) = 14 volts.

Vmáx = Vpp/2 = 14/2 = 7 volts.

Vef = (Vmáx) (0.707) = (7) (0.707) = 4.949 volts.

Vmed= (Vmáx) (0.637) = (7) (0.637) = 4.459 volts.

Periodo T = (Nº de cuadros horizontales)(Base de tiempo time / div)

Periodo T =(8)(0.5X10-3) = 0.004 seg.

F = 1/T = 1/0.004 = 250 Hz.

Conclusión de la Práctica 2

Dentro de la realización de está practica se pudo conocer el funcionamiento que se le tiene que dar al osciloscopio, y los diferentes beneficios que esto significa.

Pudimos dar un reconocimiento físico del osciloscopio, esto es, que reconocimos y conocimos los diferentes controles con que esté cuenta para su utilización, como son : el fotos de enfoque, el time / div, volt / div, etc., esto con la finalidad de conocer como se mide los distintos parámetros de una onda como su valor eficaz, valor medio, periodo, frecuencia, valor máximo y valor pico a pico.

Todos esto valores son perfectamente calculados con el osciloscopio, tanto para una onda senoidal, como para una no senoidal, utilizando las formulas especificadas dentro de la practica.

Por otra parte en la tabla de resultados pusimos el valor de 1 para la atenuación de la onda, ya que la sonda tenía este valor de 1 cuando la empezamos a utilizar y por tanto seguimos con este valor respetándolo para los cálculos.

Práctica 3: Análisis de Circuitos RC y RL

En la práctica, las inductancias y condensadores tienen gran utilización, ambos constituyen la base de la mayor parte de circuitos eléctrico en su gran variedad de aplicaciones.

Debido a la importancia que caracteriza a estos elementos de circuito, se hace necesario analizar cuidadosamente su comportamiento al ser introducidos en circuitos experimentales con el objeto de que el (o los) parámetros (s) que nos describe el comportamiento de un inductancia o bien un condensador, sean entendidos plenamente y una vez habiendo logrado esto se podrán aplicar estos conceptos en forma general al efectuar análisis experimentales.

Un condensador tiene la propiedad de almacenar energía en virtud del campo electrostático que se establece entre sus placas al serle aplicada una tensión eléctrica, llamándosele a esto "proceso de carga del condensador".

Cuando el voltaje aplicado entre las placas de condensador tiende a ser cero, este tiende a descargarse, es decir, devuelve la energía que almacena y posteriormente la devuelve; esto es distinto de lo que sucede en un resistencia, el cual no almacena energía sino que la disipa al transformarla en calor (efecto joule); cuando una corriente fluye a través de un inductancia (bobina), se establece un campo magnético el cual contiene energía.

Cuando la corriente se incrementa, la energía contenida en el campo también se incrementa cuando la corriente disminuye, la energía contenida disminuye; y cae a cero cuando la corriente es cero.

La situación es análoga a la de un condensador, excepto que en un condensador es el voltaje quien determina la cantidad de energía almacenada, mientras en la inductancia es la corriente.

En un circuito de Corriente Alterna, en el cual se encuentre presente un inductancia, o bien condensador, existirá un parámetro resistivo (x), el cual tenderá a oponerse al flujo de la corriente y en consecuencia genera una resistencia adicional a la propia del elemento, es decir, la determina con un ohmetro.

En este caso es necesario investigar si existe una dependencia entre el parámetro resistivo (x) y los parámetros de inductancia (L), capacidad (C) y frecuencia (f) de la corriente del circuito.

Si los resultados de la investigación efectuada muestran que la X, L, C y f están relacionadas entre si, entonces debe procederse a presentarlo formalmente.

Formalmente los parámetros resistivos X para los circuitos inductivo y capacitivo se encuentran resolviendo las ecuaciones diferenciales de la energía para cada circuito y comparando con la ley de Ohm para identificar la resistencia, así que se encuentra que en caso capacitivo:

"en donde omega es la frecuencia angular que es dos veces pi por la frecuencia"

Formulario:

Donde:

= frecuencia angular

|  | Impedancia (W ) | Respuesta en Voltaje |
| --- | --- | --- |
| R | R |  |
| xL | xL |  |
| xC | xC |  |
| RL |  |  |
| RC |  |  |
| RLC |  |  |

5. Voltaje, Corriente y Resistencia

Corriente Eléctrica

Si dos cuerpos de carga igual y opuesta se conectan por medio de un conductor metálico, por ejemplo un cable, las cargas se neutralizan mutuamente.

Esta neutralización se lleva a cabo mediante un flujo de electrones a través del conductor, desde el cuerpo cargado negativamente al cargado positivamente (en ingeniería eléctrica, se considera por convención que la corriente fluye en sentido opuesto, es decir, de la carga positiva a la negativa).

La tercera magnitud es la resistencia del circuito.

Normalmente, todas las sustancias, tanto conductores como aislantes, ofrecen cierta oposición al flujo de una corriente eléctrica, y esta resistencia limita la corriente.

Intensidad de corriente, es la magnitud fundamental del Sistema Internacional de unidades que representa la carga que circula por unidad de tiempo a través de una sección determinada de un conductor.

Su símbolo es I, y se mide en amperios (A).

Si la corriente es continua, la intensidad es la misma en cualquier instante y en todos los puntos del circuito (supuesto sin derivaciones).

Si la corriente es variable, como en la corriente alterna o en una oscilación eléctrica, la intensidad varía simultáneamente con el tiempo y la posición.

Resistencia, es la propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente eléctrica.

La resistencia de un circuito eléctrico determina —según la llamada ley de Ohm— cuánta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado.

La unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si es recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una tensión de 1 voltio.

La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega, Ù.

En algunos cálculos eléctricos se emplea el inverso de la resistencia, 1/R, que se denomina conductancia y se representa por G.

La unidad de conductancia es siemens, cuyo símbolo es S.

Aún puede encontrarse en ciertas obras la denominación antigua de esta unidad, mho.

La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por la superficie transversal del objeto, así como por la temperatura.

A una temperatura dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su conductividad y a su superficie transversal.

Generalmente, la resistencia de un material aumenta cuando crece la temperatura.

Desarrollo: Se realiza lo que se indica en el manual, y se comprobó el voltaje de salida de los circuitos. Los resultados fueron los siguientes

| Hertz | Voltaje Entrada | VR Volts RMS | VC Volts RMS | IT mA | Ángulo entre Vent y VR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2 | 1.85 | 0.6 | 1.8 |  |
| 4000 | 2 | 1.51 | 0.8 | 1.6 |  |
| 6000 | 2 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |  |
| 8000 | 2 | 1.3 | 1.51 | 1.2 |  |
| 10000 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1 |  |
| 12000 | 2 | 0.8 | 1.85 | 0.8 |  |
| 14000 | 2 | 0.9 | 1.85 | 0.6 |  |
| 16000 | 2 | 0.75 | 1.9 | 0.5 |  |
| 18000 | 2 | 0.7 | 1.9 | 0.4 |  |
| 20000 | 2 | 0.7 | 1.9 | 0.3 |  |

| Hertz | Voltaje Entrada | VR Volts RMS | VC Volts RMS | IT mA | Ángulo entre Vent y VR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 2 | 1.6 | 1.9 | 5.55 |  |
| 1000 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.75 |  |
| 2000 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |  |
| 3000 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 |  |
| 4000 | 2 | 1.7 | 1.07 | 1.7 |  |
| 5000 | 2 | 1.75 | 1.05 | 1.75 |  |
| 6000 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 |  |
| 7000 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 |  |
| 8000 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 |  |
| 9000 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 |  |
| 10000 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 |  |

Cuestionario Práctica. 3

Defina Resistencia, Inductancia y Capacitancia

| ELEMENTO | TENSIÓN EN LOS ELEMENTOS | CORRIENTE POR EL ELEMENTO |
| --- | --- | --- |
| Resistencia R (resistivo) |  |  |
| Inductancia (Bobina) |  |  |
| Capacitancia (Condensador) |  |  |

Defina Reactancia Inductiva y Reactancia Capacitiva

Dibuje el diagrama faso rial del comportamiento del voltaje y la corriente en una carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva

| R |  | El Voltaje se adelanta a la Corriente el 0º |
| --- | --- | --- |
| xL |  | La Corriente se atrasa, el voltaje se adelanta 90º |
| xC |  | La Corriente se adelanta, el voltaje se retrasa - 90º |

Dibuje el triángulo de impedancias de un circuito R-L

Dibuje el triángulo de impedancias de un circuito R-C

Como se obtiene la reactancia y la impedancia en un circuito R-L

| RL |  | Analizamos primero el valor de la frecuencia (Hz), con ésta encontramos la frecuencia angular (rad/s), teniendo la frecuencia angular determinamos la reactancia inductiva, y de manera geométrica, la raíz de la suma de las magnitudes al cuadrado de RL |
| --- | --- | --- |

Como se obtiene la reactancia y la impedancia en un circuito R-C

| RC |  | Analizamos primero el valor de la frecuencia (Hz), con ésta encontramos la frecuencia angular (rad/s), teniendo la frecuencia angular determinamos la reactancia capacitiva, y de manera geométrica, la raíz de la suma de las magnitudes al cuadrado de RC |
| --- | --- | --- |

Se tiene un circuito en serie en el cual están conectados las siguientes cargas R1 = 50 W , L1 = 300 mH, C1 = 100 m F, el cual esta conectado a una fuente de 50 volts a 60 Hz. Calcule: La impedancia, Ángulo de desfasamiento, corriente, diagrama faso rial.

Entonces:

Observando el valor negativo, observamos que el circuito RLC, se comporta como un RC, donde el voltaje se atrasa - 90º, ahora bien, el ángulo de desfasamiento es:

La Corriente es

Se tiene un circuito en serie en el cual están conectadas las siguientes cargas R1 = 80 W , L1 = 100 mH, C1 = 50 m F, el cual esta conectado a una fuente de 120 volts a 100 Hz. Calcule: La impedancia, Ángulo de desfasamiento, corriente, diagrama fasorial.

Entonces:

Observando el valor negativo, observamos que el circuito RLC, se comporta como un RC, donde el voltaje se atrasa - 90º, ahora bien, el ángulo de desfasamiento es:

La Corriente es

Realice el mismo problema pero con un frecuencia de 50 Hz.

Entonces:

Observando el valor negativo, observamos que el circuito RLC, se comporta como un RC, donde el voltaje se atrasa - 90º, ahora bien, el ángulo de desfasamiento es:

La Corriente es

Observación si se disminuye en un 50% la frecuencia también disminuye proporcionalmente loa corriente.

Conclusión de la Práctica 3

En ésta Práctica aprendí a determinar teóricamente la reactancia inductiva y capacitiva, pues bien, es de mucha importancia conocer el concepto de éstos tres elementos: resistencia, inductancia y condensador, porque estos son elementos básicos para aprender electricidad, y también su comportamiento en la práctica, pues las gráfica que se realizaron nos muestran la diferencia existe y el comportamiento de las impedancias.

La impedancia es importante entenderla ya que se determina geométricamente, ya sea para un circuito RL, RC o RLC, pues ya que tiene fundamentos físicos, en donde las funciones trigonométricas nos indican cuando existe atraso o adelanto de voltaje, para determinar el diagrama fasorial de un circuito y también aprendimos las aplicaciones importantes.

Práctica 4:

Medición de Potencia y Corrección del Factor de Potencia

Potencia:

Energía que absorbe o cede un dispositivo en la unidad de tiempo.

Según el tipo de energía utilizada en el funcionamiento del dispositivo será posible hablar de potencia mecánica, térmica, eléctrica, etc. .

La potencia representa, en la clasificación de las maquinas, un parámetro de importancia fundamental y constituye el criterio para la elección de las máquinas en casi todos los casos prácticos.

Factor de potencia:

Este es un número entre 0 y 1 que representa la porción de los VA entregados a la carga de CA que realmente proporcionan energía a esa carga.

Con algunos equipos como motores o computadores, los amperes fluyen en el equipo sin ser útilmente convertidos en energía.

Esto ocurre si la corriente está distorsionada o si no está en fase con el voltaje aplicado al equipo.

Los computadores drenan corrientes armónicas que hacen que su factor de potencia sea menor que 1.

Los motores drenan corrientes fuera de fase o reactivas, las cuales también reducen su factor de potencia a menos de 1.

Contadores de servicio

El medidor de watts por hora, también llamado contador de servicio, es un dispositivo que mide la energía total consumida en un circuito eléctrico doméstico.

Es parecido al vatímetro, pero se diferencia de éste en que la bobina móvil se reemplaza por un rotor.

El rotor, controlado por un regulador magnético, gira a una velocidad proporcional a la cantidad de potencia consumida.

El eje del rotor está conectado con engranajes a un conjunto de indicadores que registran el consumo total.

6. Teoría de Circuitos en Potencia

Usando los conceptos de tensión e corriente, ahora se puede ser más específico al definir un componente ideal de un circuito.

A partir de este momento cada componente ideal de un circuito, tendrá un modelo matemático que caracteriza su funcionamiento.

En la teoría de circuitos se emplean unos pocos componentes ideales. Estos componentes ideales se pueden clasificar de la forma siguiente:

FACTOR DE POTENCIA (RESISTENCIA)

El Valor Medio de Potencia es:

FACTOR DE POTENCIA (INDUCTANCIA)

FACTOR DE POTENCIA (CAPACITANCÍA)

POTENCIA REACTIVA: Es productora del flujo magnético necesario para el funcionamiento de las máquinas, sus unidades son los [VAR] = Volt Amper Reactivo

TRIÁNGULO DE POTENCIAS:

Potencia Activa (P) Se define como: Tensión ´ Componente Activa (en fase) de la intensidad

Donde q es el ángulo de desfasamiento entre V e I.

POTENCIA APARENTE: La potencia activa P, y la potencia reactiva Q van desfasadas entre sí, un ángulo de 90º y su "suma geométrica" forma la potencia total o llamada POTENCIA APARENTE que absorbe todo el circuito.

Se representa por la letra S, sus unidades son los VAS

POTENCIA COMPLEJA: Los tres lados S, P y Q del triángulo de potencias deducen el producto VI* que representan el producto de la tensión V por el complejo conjugado de la corriente I*.

FACTOR DE POTENCIA = F.P.

Cargo por Bajo Factor de Potencia

Para el Sistema conectado en Y debe resultar evidente, a partir, que la corriente de la línea es igual a la corriente de fase:

La magnitud de la tensión de línea de un generador conectado en Y es 31/2 veces la tensión de fase, es decir:

Para un sistema de cuatro hilos conectado en Y-Y la corriente que pasa por cada fase del generador es la misma que su corriente de línea correspondiente

POTENCIA: el cálculo de potencia total para una carga balanceada en Y o en D se puede efectuar por medio de las fórmulas siguientes:

(Activa o Real)

(Reactiva)

(Aparente)

Cálculos de la Práctica 4

| Carga : Lámpara + motor |  | Velocidad del Motor | VI volts | II Amps. | P Watts | S VAS | Q VARS | f.p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosc. del din. Nm | 0.0 | 8 | 220 | 2.6 | 500 | 572 | 16623 | 0.8741 |
|  | 0.2 | 8 | 220 | 3.2 | 580 | 704 | 24311 | 0.8238 |
|  | 0.4 | 8 | 220 | 3.8 | 640 | 836 | 33480 | 0.7655 |
|  | 0.6 | 8 | 220 | 4.4 | 700 | 968 | 42299 | 0.7231 |
|  | 0.8 | 8 | 220 | 4.9 | 760 | 1078 | 48694 | 0.7050 |

Tabla 1

| Carga : Lámpara + motor cap. 20m f |  | Velocidad del Motor | VI volts | II Amps. | P Watts | S VAS | Q VARS | f.p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosc. del din. Nm | 0.0 | 8 | 220 | 2.4 | 520 | 528 | 5281 | 0.9848 |
|  | 0.2 | 8 | 220 | 2.8 | 580 | 616 | 12132 | 0.9415 |
|  | 0.4 | 8 | 220 | 3.2 | 640 | 704 | 17341 | 0.9090 |
|  | 0.6 | 8 | 220 | 3.6 | 700 | 792 | 22093 | 0.8838 |
|  | 0.8 | 8 | 220 | 4.0 | 760 | 880 | 26639 | 0.8630 |

Tabla 2

| Carga : Lámpara + motor cap. 45m f |  | Velocidad del Motor | VI volts | II Amps. | P Watts | S VAS | Q VARS | f.p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosc. del din. Nm | 0.0 | 8 | 220 | 3.7 | 520 | 880 | 47325 | 0.5909 |
|  | 0.2 | 8 | 220 | 3.8 | 580 | 836 | 38519 | 0.6937 |
|  | 0.4 | 8 | 220 | 3.8 | 660 | 836 | 31659 | 0.7891 |
|  | 0.6 | 8 | 220 | 4.0 | 720 | 880 | 30892 | 0.8181 |
|  | 0.8 | 8 | 220 | 4.1 | 780 | 902 | 27196 | 0.8647 |

Tabla 3

Cuestionario de la Práctica 4

Defina potencia activa, reactiva, aparente y como se calculan.

POTENCIA ACTIVA:

El voltaje aplicado al circuito de elementos pasivos es una función del tiempo.

La corriente que resulta es, igualmente, una función del tiempo cuyo valor depende de los elementos que integran dichos circuito.

El producto, en cada instante, del voltaje por la corriente se llama potencia instantánea y viene dada por P=VI

P= VIcos θ
P= Potencia activa.
I= Corriente.
V= Voltaje.
Θ= Angulo de defasamiento entre V e I.

POTENCIA APARENTE:

La potencia activa P, y la potencia reactiva Q van desfasadas entre si, un ángulo de 90° y su " suma algebraica " forma la potencia total o llamada POTENCIA APARENTE que absorbe todo el circuito.

Se representa por la letra S.
Sus unidades son los VAS Volt Amperes.
S=VI
S= Potencia aparente.
V= Voltaje en valor eficaz.
I= Corriente en valor eficaz.

POTENCIA REACTIVA:

La corriente reactiva es la que genera la potencia reactiva, productora del flujo magnético necesario para el funcionamiento de las maquinas (motor, transformador, etc).

Se representa por la letra Q.

Sus unidades son los VAR Volt Amper Reactivo.

Q=VIsen θ

Dibuje el triangulo de potencias de un circuito inductivo.

V Icos θ P= VIcos θ

Θ θ Isen θ θ Q=VIsen θ

I I S=VI en atraso

Dibuje el triangulo de potencias de un circuito capacitivo.

I I S=VI

Θ θ θ Q=VIsen θ

V Icos θ P= VIcos θ en adelanto

Defina el factor de potencia.

La relacion entre la potencia activa y la total es lo que se denomina FACTOR DE POTENCIA, y corresponde matemáticamente al coseno del ángulo de fase entre las dos potencia.

FACTOR DE POTENCIA= f.p.= cos θ=P/S

Menciona los efectos de un bajo factor de potencia.

Mayor consumo de energía y por consecuencia mayor pago a la compañía de luz.

Por medio de que elementos se corrige el factor de potencia.

Por medio de un Condensador (Condensador) con la capacidad requerida por el circuito.

Con lo observado en la practica, que pasa cuando se aplica mas carga al motor.

La velocidad del motor disminuye, aumenta la potencia activa, aumenta la potencia aparente, aumenta la potencia reactiva, aumenta la intensidad y la tensión permanece constante y el f.p. disminuye.

¿Qué pasa cuando se conecta un condensador en paralelo al circuito?

Mejora el factor de potencia tendiendo a 1 disminuyendo el valor de la potencia reactiva.

Se tiene una carga eléctrica tipo R-L cuya impedancia es de 30∟<60° a una tensión de 220V. Calcular:

Corriente, Potencia real, Potencia aparente, Potencia reactiva, Factor de potencia

Dibuje el triangulo de potencias

Circuito R-L

Igualando ambas ecuaciones

VI=V²7Z entonces I=V/Z= (220 Volts)/(30∟60°)= 7.333∟60°

S=VI=(220v)(7.3333)=1613.33VAS

P= VIcos θ

P=(220v)(7.333Amp) cos 60°

P=806.66w

Q=VIsen θ=(220v)(7.333Amp)cos 60°=1397.12VARS

fp= cos θ=cos 60°=0.5

fp=P/S=806.666w/1613033w=0.5

P= VIcos θ=806.66w

θ Q=VIsen θ=1397.12VARS

S=VI=1613VAS en atraso

Si el monto de la facturación era de $20 000.00 con la penalización, cuanto será el pago que tiene que realizar sea la compañía de luz.

Con los datos anteriores y con el monto de facturación así como el f.p especificado de 0.9 tenemos:

Cargo por bajo f.p = ((f.p. especificado/f.p. medido)-1)(monto de facturación)

=((0.9/0.5)-1)(20000)=$16000.00

Pago a la compañía de luz = $16 000.00+$20 000.00=$36 000.00

Con los valores anteriores corrija el factor de potencia a 0.9, mencionando el valor de los condensadores que hay que conectar al sistema. Dibuje el triángulo de potencias resultante.

f.p=0.9

θ=cos-Ήf.p.=26°

S´=P/ cos θ=(806.66w)/(cos∟26°)=896.28 w

Q´=S´ sen θ=(896.28w)(sen 26°)=392.9 VARS

Qc=Q-Q´=1397.12-392.9=1004.22VARS

P= VIcos θ

Θ=26° Q΄=392.9 VARS

Q=1397.12VARS de atraso

S=1613VAS Qc=1004.22VARS

Conclusión de la Práctica 4

Dentro de esta práctica conocimos el valor de la potencia y la importancia de conocer el valor del factor de potencia, ya que estos datos influyen en la economía de la industria que contenga un valor muy bajo.

Analizando lo valores obtenidos y la teoría sabemos que el factor de potencia debe de estar alrededor de 0.9 por lo cual si tenemos un valor menor a este mencionado encontraremos un monto del pago en la electricidad mayor, lo cual no nos conviene.

Los datos obtenidos en la tabla número uno se muestra que al ir aumentando la carga en un circuito resistivo inductivo aumenta su potencia y su valor de factor de potencia disminuye.

Cuando a este mismo circuito le conectamos un condensador de 20m f encontramos la misma relación pero en mayor proporción y encontramos el valor más ideal para dicho condensador esto es, para una carga de 0.4 tenemos un factor de potencia de 0.9090 lo cual nos muestra que este condensador es el ideal para estos datos.

Posteriormente se conecto otro condensador de 45 m f y obtenemos un valor de factor de potencia que va aumentando de mayor a menor (0.5909 a 0.8647) conforme vaya aumentando la carga.

Práctica 5:

Cargas trifásicas conectada en delta o estrella

Objetivos de la práctica

1.- Que el alumno analice las características de una carga en estrella para establecer las ventajas y desventajas de este tipo de conexión.
2.- Que el alumno analice las características de una carga en delta y compare las ventajas en relación a la conexión estrella.

Lista De Material Y Equipo

Un amperímetro
Un voltímetro 
Nueve cables para conexiones

Teoría de la Práctica 5

Generador conectado en Y (estrella).

Si se conectan juntas las terminales A’, B’ y C’ se dice que el sistema es un generador trifásico conectado en Y y el punto en que se conectan todas las terminales recibe el nombre de punto neutro.

Si un conductor no se conecta desde ese punto a la carga, el sistema se denomina generador trifásico de tres hilos o conductores conectados en Y.

Si se conecta el neutro, se tratará de un generador trifásico de cuatro hilos o conductores, conectado en Y.

Puesto que A, B, y C corresponden ahora al punto neutro N, las fases de tensión se pueden definir como VAN, VBN, VCN o voltaje de fase.

Los tres conductores conectados de A, B y C a la carga se llaman líneas.

Para el sistema conectado en Y debe resultar evidente, que la corriente de la línea es igual a la corriente de fase (IA = IFA, IB = IFB, IC = IFC).

ILINEA = IFASE

La tensión que existe en las líneas se denomina tensión de línea VL. O bien, VAB, VBC, VCA.

A partir del diagrama fasorial se encuentra el resultado que:

La magnitud de la tensión de línea de un generador conectado en Y es 3 veces la tensión de fase, es decir:

Si se reordenan ligeramente los fasores que representan tensiones de línea se puede formar un diagrama cerrado.

De esta representación podemos llegar a la conclusión de que la suma de tensiones de línea es también cero, o sea:

Secuencia de fases en conexión Y

La secuencia de fases en conexión Y es el orden en que pasan los fasores que representan las tensiones de fase de un punto fijo del diagrama fasorial si se hacen girar los fasores en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

Sin embargo, puesto que el punto fijo se puede escoger en cualquier lugar sobre el diagrama fasorial, la secuencia se escribir también como BCA, o CAB.

La secuencia de fase se puede describir también en términos de las tensiones de líneas.

Al trazar las tensiones de líneas en un diagrama fasorial, podemos determinar la secuencia de fase haciendo girar nuevamente los fasores en la dirección contraria a las manecillas del reloj.

Generador conectado en Delta.

Si las bobinas de un generador se conectan A con C’, B con A’ y C a B’ a este sistema se le denomina generador trifásico de C.A. de tres conductores conectados en delta.

Debido a que solo existe un tipo de tensión en vez de dos como ocurre con Y, la tensión de línea es igual a la tensión de fase VL = VF.

Por otro lado, la corriente de línea para el sistema conectado en delta no es igual a la corriente de fase IF.

La relación entre las dos se puede encontrar aplicando la Ley De Corrientes de Kirchhoff en uno de los nodos y resolviendo para la corriente de línea en términos de las corrientes de fase.; o sea, en el nodo A:

IAB = IA + ICA o IA = IAB - ICA

El diagrama fasorial muestra la relación entre corrientes de línea IA, IB E IC y las corrientes de fase IAB, IBC, ICA.

A partir del análisis del diagrama fasorial se puede establecer que la corriente de la línea es igual a veces la corriente de fase, es decir:

Secuencia de fase en conexión Delta.

Aún cuando las tensiones de línea y de fase de un sistema conectado el delta son iguales, es práctica común o establecida describir la secuencia de fase en términos de las tensiones de línea.

El método empleado es el mismo que se describió para las tensiones de línea del generador conectado en Y.

Generador conectado en Y con una carga conectada en Delta.

Las cargas conectadas a fuentes trifásicas son de dos tipos: delta y Y.

La carga conectada en Y se fija a un generador conectado en Y, y el sistema se representa simbólicamente por medio de Y-Y.

Para una carga balanceada;

ZA = ZB = ZC

Entonces:

IN = 0

Para una carga balanceada, el ángulo de fase debe ser también el mismo para cada impedancia.

En la práctica si una fábrica tiene sólo cargas trifásicas balanceadas la falta del neutro no tendrá efectos, puesto que el sistema estará siempre balanceado; por esto, el costo será menor, puesto que se reducirá el número de conductores requeridos.

No obstante, la iluminación y la mayoría de los otros equipos eléctricos utilizarán sólo una de las tensiones de fase e incluso, si se dañan las cargas para que estén balanceadas, nunca habrá un equilibrio continuo perfecto, puesto que las luces y otros equipos eléctricos se encenderán y apagarán , alterando el equilibrio.

Por tanto, el neutro es necesario para llevar la corriente resultante a parte de la carga y de regreso al generador conectado en Y.

La magnitud de la corriente en cada fase será igual para una carga balanceada y desigual para un a carga desbalanceada.

Sistema Delta - Y

No hay conexión de hilo neutro para el sistema Y-delta.

Cualquier alteración en la impedancia en una fase que produzca un sistema desbalanceado, hará variar las corrientes de línea y de fase.

La tensión en casa fase de la carga es igual a la tensión de la línea del generador para una carga balanceada, es decir:

VL = VF

Cálculo y Resultados de la Práctica 5

MEDICIONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE ESTRELLA BALANCEADA

| Voltajes de línea V | Voltajes de fase V | Corrientes A | Corriente A |
| --- | --- | --- | --- |

| VAB | VBC | VCA | VAN | VBN | VCN | IA | IB | IC | IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 22 | 13 | 11 | 12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |

MEDICIONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE ESTRELLA DESBALANCEADA

| Voltajes de línea V | Voltajes de fase V | Corrientes A | Corriente A |
| --- | --- | --- | --- |

| VAB | VBC | VCA | VAN | VBN | VCN | IA | IB | IC | IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 19 | 19 | 9 | 8 | 4 | 0.11 | 0.012 | 0.11 | 0.10 |

MEDICIONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE DELTA BALANCEADA

| Voltajes V | Corrientes de línea A | Corriente de fase A |
| --- | --- | --- |

| VAB | VBC | VCA | IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 18 | 20 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |

MEDICIONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE DELTA DESBALANCEADA

| Voltajes V | Corrientes de línea A | Corriente de fase A |
| --- | --- | --- |

| VAB | VBC | VCA | IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.5 | 19 | 19 | 0.36 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 |

Cuestionario de la Práctica 5

1.- ¿Por cuantos grados están desfasadas las bobinas de un generador trifásico?

Por 120°

2.- Dibuje el diagrama vectorial de una secuencia positiva y de una secuencia negativa de fases?

Secuencia de fases ABC, voltajes de fase.

A punto fijo P

Secuencia de fases ABC, voltajes de fase.

3.- ¿Cómo podemos invertir el giro de un motor trifásico?

Cambiando 2 dp las tres fases

4.- Mencione y dibuje las dos formas en que podemos conectar un motor trifásico.

Delta y estrella.

A C´¨A´B´

5.- Indique ¿Cuál es la relación de tensiones en una conexión así como la de corrientes?

Estrella Ilin = I final V lin=√3 I fin

Delta V lin=V fin I lin= √3 I fin

6.- Si un sistema eléctrico de conexión estrella 3F-4H se alimenta entre fases de 220v y cada una de sus fases tiene una impedancia de 5∟30°

¿Cuál es el valor de la corriente en el neutro si el sistema tiene una secuencia positiva ABC?

Es cero ya que esta equilibrado.

7.- Dibuje el diagrama fasorial de tensiones de la pregunta anterior tomando como referencia VAB=220∟0°.

Representando voltajes de línea y voltajes de fase.

8.- Mencione la relación tanto de voltajes como de corrientes en una conexión delta.

Ve=Vf

I l=√3 I f

Conclusión de la Práctica 5

De acuerdo con lo visto en la practica la conexión estrella y la conexión delta son estas las mas utilizadas en la industria ya que proporcionan una buena eficiencia en los circuitos eléctricos y así el aprovechamiento de estas es el máximo.

Lo importante de esto es que para cada circuito eléctrico, la mejor conexión puede ser tanto la estrella como la delta , sin embargo de acuerdo a las necesidades de cada empresa se tendría que estudiar cual de esta seria la mejor opción.

Práctica 6: Subestaciones Eléctricas
Las instalaciones eléctricas tienen seis elementos principales:

- La central eléctrica,

- Los transformadores, que elevan el voltaje de la energía eléctrica generada a las altas tensiones utilizadas en las líneas de transporte,

- Las líneas de transporte,

- Las subestaciones donde la señal baja su voltaje para adecuarse a las líneas de distribución,

- Las líneas de distribución

- Y los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por los consumidores.

Subestación:

Es el conjunto de elementos que nos permiten controlar, medir y transformar la energía eléctrica.

Se considera que es el conjunto de elementos integrados que transforman, distribuyen, controlan y miden la energía eléctrica proveniente de las plantas generadoras, líneas de transmisión, o de líneas de distribución.

En función de su diseño son las encargadas en interconectar líneas de transmisión de distintas centrales generadoras, transformar de distintas centrales generadoras, transformar los niveles de voltajes para su transmisión o consumo. Las subestaciones eléctricas por su tipo de servicio se clasifican en:

Subestaciones elevadoras.
	Subestaciones reductoras.
	Subestaciones compensadoras.
	Subestaciones de maniobra o switcheo.
	Subestación principal de sistemas de distribución.
	Subestaciones de distribución.
	Subestaciones rectificadoras.
	Subestaciones inversoras.

A su vez se clasifican en :

Subestaciones de tipo intemperie.

Se construyen en terrenos expuestos a la intemperie y requieren de un diseño y equipo especial capaz de soportar condiciones atmosféricas y climáticas adversas.

Esta subestación por lo regular es usada por industriales, las cuales se alimentan con media tensión (23 kV), para después, reducir esa tensión a los valores requeridos pagando menos por el servicio.
Subestaciones de tipo interior.

En este tipo de subestaciones, el equipo y diseño están adaptados para operar en lugares protegidos contra inclemencias del tiempo.

Por su construcción: Subestaciones convencionales.

En estas, el equipo a instalar se coloca en una estructura metálica, se aíslan tan sólo por una malla de conductor, es decir, no va en gabinetes.

Pueden construirse para servicio interior y exterior.

Este tipo de arreglo se tiene en los siguientes tipos de subestación:

Subestaciones elevadoras.
	Subestaciones reductoras.
	Subestaciones principales de sistemas de distribución.

Los elementos principales de la subestación eléctrica convencional son:
	Interruptor automático.
	Seccionadores.
	Conmutadores de puesta a tierra.
	Transformadores de corriente.
	Transformadores de potencial o transformadores de voltaje de 	condensador.
	Condensadores de acoplamiento.
	Filtros de línea.
	Apartarrayos.
	Transformadores de potencia.
	Reactores en derivación.
	Reactores limitadores de corriente.
	Barras y aisladores de estación.
	Sistemas de puesta a tierra.
	Condensadores.

7. Transformadores de Potencia

Son grandes dispositivos usados en los sistemas de generación y transporte de electricidad y en pequeñas unidades electrónicas.

Los transformadores de potencia industriales y domésticos, que operan a la frecuencia de la red eléctrica, pueden ser monofásicos o trifásicos y están diseñados para trabajar con voltajes y corrientes elevados.

Para que el transporte de energía resulte rentable es necesario que en la planta productora de electricidad un transformador eleve los voltajes, reduciendo con ello la intensidad.

Las pérdidas ocasionadas por la línea de alta tensión son proporcionales al cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia del conductor.

Por tanto, para la transmisión de energía eléctrica a larga distancia se utilizan voltajes elevados con intensidades de corriente reducidas.

En el extremo receptor los transformadores reductores reducen el voltaje, aumentando la intensidad, y adaptan la corriente a los niveles requeridos por las industrias y las viviendas, normalmente alrededor de los 220 voltios.

Los transformadores de potencia deben ser muy eficientes y deben disipar la menor cantidad posible de energía en forma de calor durante el proceso de transformación.

Las tasas de eficacia se encuentran normalmente por encima del 99% y se obtienen utilizando aleaciones especiales de acero para acoplar los campos magnéticos inducidos entre las bobinas primaria y secundaria.

Una disipación de tan sólo un 0,5% de la potencia de un gran transformador genera enormes cantidades de calor, lo que hace necesario el uso de dispositivos de refrigeración.

Los transformadores de potencia convencionales se instalan en contenedores sellados que disponen de un circuito de refrigeración que contiene aceite u otra sustancia.

El aceite circula por el transformador y disipa el calor mediante radiadores exteriores.

Apartarayos (Pararrayos) es un dispositivo formado por una o más barras metálicas terminadas en punta y unidas entre sí y con la tierra, o con el agua, mediante conductores metálicos, y que se coloca sobre los edificios o los buques para preservarlos de los efectos del rayo.

El rayo se debe a un desequilibrio eléctrico entre nubes, o entre la tierra y las nubes.

Si la base de la nube está cargada negativamente, atrae cargas positivas de la tierra que está debajo.

La diferencia de potencial aumenta hasta que tiene lugar una repentina descarga, el rayo, que neutraliza de nuevo las cargas en la nube y la tierra.

Condensador, es un dispositivo que almacena carga eléctrica.

En su forma más sencilla, un condensador está formado por dos placas metálicas (armaduras) separadas por una lámina no conductora o dieléctrico.

Al conectar una de las placas a un generador, ésta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa.

La botella de Leiden es un condensador simple en el que las dos placas conductoras son finos revestimientos metálicos dentro y fuera del cristal de la botella, que a su vez es el dieléctrico.

La magnitud que caracteriza a un condensador es su capacidad, cantidad de carga eléctrica que puede almacenar a una diferencia de potencial determinado.

Fusible se define como el dispositivo de seguridad utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente.

Su componente esencial es, habitualmente, un hilo o una banda de metal que se derrite a una determinada temperatura.

El fusible está diseñado para que la banda de metal pueda colocarse fácilmente en el circuito eléctrico.

Si la corriente del circuito excede un valor predeterminado, el metal fusible se derrite y se rompe o abre el circuito.

Los dispositivos utilizados para detonar explosivos también se llaman fusibles.

Un fusible cilíndrico está formado por una banda de metal fusible encerrada en un cilindro de cerámica o de fibra.

Unos bornes de metal ajustados a los extremos del fusible hacen contacto con la banda de metal.

Este tipo de fusible se coloca en un circuito eléctrico de modo que la corriente fluya a través de la banda metálica para que el circuito se complete.

Si se da un exceso de corriente en el circuito, la conexión de metal se calienta hasta su punto de fusión y se rompe.

Esto abre el circuito, detiene el paso de la corriente y, de ese modo, protege al circuito.

Subestaciones compactas.

También llamadas unitarias.

En estas subestaciones el equipo se encuentra protegido por un gabinete y el espacio necesario es muy reducido, pueden construirse para servicio interior o exterior.

Los elementos principales de la subestación eléctrica compacta son:

Acometida.
	Equipo de medición.
	Cuchilla de prueba y paso.
	Apartarrayos.
	Fusibles de potencia.
	Interruptor de operación con carga.
	Sección de acoplamiento.
	Transformador.
	Interruptor general.
	Interruptores derivados.

Transformador, dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable situada junto a una o varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas

Elementos secundarios de la subestación.

Cables de energía.
	Cables de control.
	Alumbrado.
	Estructura.
	Herrajes.
	Equipo contra incendio.
	Equipo contra filtrado de aceite.
	Sistemas de tierras.
	Carrier.
	Intercomunicación.
	Trincheras, conducto, drenaje.
	Cercas.

Cable eléctrico, es un medio compuesto por uno o más conductores eléctricos, cubiertos por un aislante y, en ocasiones, por un revestimiento o vaina protectora, utilizado para transmitir energía eléctrica o los impulsos de un sistema de comunicaciones eléctrico.

Para la transmisión de energía eléctrica en los circuitos de alta tensión se utilizan cables de tres conductores revestidos de plomo y rellenados con aceite bajo presión.

Las líneas de distribución secundarias suelen utilizar cables aislados de un solo conductor.

En el cableado eléctrico residencial se emplea el cable B-X. Este tipo de cable contiene dos conductores aislados, rodeados de capas de aislante adicionales cubiertas con una banda metálica enrollada helicoidalmente para su protección.

El cable de encendido utilizado para transportar corriente de alta tensión a las bujías de un motor de combustión interna es un cable monoconductor.

Está cubierto de tela impregnada en laca para aislarlo.

El objetivo a cumplir por una subestación es determinante en su ubicación física.

Para esto, las subestaciones de transmisión están ubicadas alejadas de los centros urbanos, esto facilita, el acceso de líneas de alta tensión y la localización de terrenos lo suficientemente grandes para albergar en forma segura los delicados equipo para el manejo de alta tensión.

Por otra parte las subestaciones de distribución deben construirse en función del crecimiento de la carga, es decir, deben estas ubicadas en los centros de carga de áreas urbanizadas para, de esta forma, asegurar la calidad y continuidad del servicio al usuario.

Las subestaciones de distribución son alimentadas desde las subestaciones de transmisión con líneas o cables de potencia a la tensión de 230 ó 115 kV, es lógico suponer que esta tensión no debe considerarse como de transmisión ni distribución para esta condición intermedia, se desarrolla el concepto de subtransmisión.

Los niveles de tensión para su aplicación e interpretación se consideran conforme lo indican las tarifas para la venta de energía eléctrica en su sección de aspectos generales, siendo:

Baja tensión en el servicio que se suministra en niveles de 	tensión menores o iguales a 1 kV.
	Media tensión en el servicio que se suministra en niveles de 	tensión mayores a 1 kV, pero para menores o iguales a 35 kV.
	Alta tensión a nivel subtransmisión en el servicio que se 	suministra en niveles de tensión mayor a 35 kV, para menores a 	220 kV.
	Alta tensión a nivel transmisión es el servicio que se 	suministra en niveles de tensión iguales o mayores a 220 kV.

Transformador de subestación tipo distribución.

Equipo ideal en subestaciones de tipo interior, para reducción 	de la tensión de distribución primaria en 3 hilos a tensiones 	de utilización en 4 hilos, para alumbrado y cargas trifásicas o 	monofásicas industriales, ligeros o comerciales; diseñado de 	acuerdo con normas nacionales, así como con normas 	internacionales.

Características generales

Capacidades: 112.5; 150; 225; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000 	kVA
	Tipo de enfriamiento: OA
	N º de fases: 3
	Frecuencia: 50/60 Hz
	Voltaje de AT: 4160; 13200; 23000; 34500 V
	Conexión AT: Delta
	Voltaje de BT: 220Y/127, 440Y/254 V
	Conexión BT: Estrella
	Altura de operación: 2300 m.s.n.m
	Líquido refrigerante: 65 ºC sobre un ambiente máximo de 40 ºC y 	promedio de 30 ºC en un periodo de 24 horas.

8. Importancia de una Subestación Eléctrica

En toda instalación industrial o comercial el uso de la energía es indispensable. La continuidad de servicio y calidad de la energía consumida por los diferentes equipos, así como la requerida  para la iluminación,  son necesarias para lograr mayor productividad.

Con el fin de lograr una mejor regulación en las tensiones de utilización, la Cía. de Luz y Fuerza del centro y la Comisión Federal de Electricidad suministran la energía eléctrica en voltajes de clase 15kV, 25kV y 34.5 kV, requiriéndose, por lo tanto, de una subestación eléctrica.

El sistema energético de Argentina está compuesto por las redes de conductos y de energía eléctrica.

Entre las redes de conductos se distinguen los gasoductos, los oleoductos y los polioductos, que conectan las áreas productivas de la Patagona, Cuyo y Noroeste con los grandes centros de consumo o de industrialización derivada.

Las redes de energía eléctrica se integran en el sistema interconectado nacional, los sistemas regionales y las estaciones de transformación, y ponen igualmente en contacto las centrales eléctricas con las grandes áreas de consumo.

Están compuestas por líneas de transmisión, equipamientos de generación y subestaciones de transformación.

Las principales líneas conectan el sistema hidroeléctrico del río Limay (Neuquén-Río Negro) con Buenos Aires, Bahía Blanca y La Plata.

También destacan las líneas de Yaciretá (Argentina-Paraguay) y de Salto Grande (Argentina-Uruguay) con Rosario y el Gran Buenos Aires. La energía eléctrica instalada es estimada en 14.000 megavatios.

Práctica 7: Transformadores

Características del transformador ideal.

El transformador básico consiste de dos bobinas eléctricamente aisladas y enrolladas sobre un núcleo común.

La energía eléctrica se transfiere de una bobina a otra por medio del acoplamiento magnético.

La bobina que recibe la energía de la fuente de ca se llama el (devanado) primario.

La que proporciona energía a una carga de ca se llama (devanado) secundario.

El núcleo de los transformadores que se usan a frecuencias altas de hacen de hierro pulverizado y cerámica o bien de materiales no magnéticos.

Algunas bobinas se arrollan sencillamente sobre formas huecas no magnéticas, de manera que el material del núcleo sea en realidad el aire.

Si se supone que un transformador opera en condiciones ideales, la transferencia de la energía de un voltaje al otro no va acompañada por pérdidas.

Relación de voltaje.

COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO entre dos bobinas se determina por la razón

Donde f m representa la porción de flujo del primario que enlaza al secundario, el coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas no puede ser nunca mayor que 1.

INDUCTANCIA MUTUA :

RAZÓN O RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y POTENCIA

Np = Número de vueltas del primario

Ns = Número de vueltas del secundario

Si a < 1, el transformador se denomina ELEVADOR

Si a > 1, el transformador se denomina REDUCTOR

Si a = 1, el trasformador se denomina RELACIÓN UNO A UNO

El cociente VP / VS se llama relación de voltaje (RV). El cociente NP / NS se denomina relación de vueltas (RN).

Al sustituir estas cantidades en la ecuación anterior, obtenemos la fórmula equivalente

RV = RN

Una relación de voltaje de 1:4 significa que por cada volt del primario del transformador, en el secundario hay 4V.

Cuando el voltaje del secundario es mayor que el voltaje del primario, al transformador se le llama elevador.

Una relación de voltaje 4:1 significa que por cada 4V del primario, en el secundario hay sólo 1V.

Cuando el voltaje del secundario es menor que el del primario. Al transformador se le llama reductor.

Eficiencia

La eficiencia de un transformador es igual al cociente de la salida de potencia en el secundario dividida entre la entrada de potencia al devanado primario.

Un transformador ideal tiene una eficiencia del 100% porque entrega toda la energía que recibe.

A causa de pérdidas en el núcleo y en el cobre, la eficiencia del mejor transformador real es menor al 100%. Expresado con una ecuación,

Matemáticamente se expresa como el cociente de la diferencia entre voltaje secundario en vacío (sin carga) menos el voltaje secundario por 100 para expresarlo en porcentaje:

EFICIENCIA:

En la cual

Ef = eficiencia.

PS = salida de potencia del secundario en W.

PP = entrada de potencia al primario en W.

Características nominales de transformadores

La capacidad de los transformadores se especifica en kilovoltamperes.

Como la potencia en un circuito de ca depende del factor de potencia de la carga y de la corriente que pasa por la carga, la especificación de potencia de salida en kW requiere además el valor del factor de potencia.

Relación de impedancias

Un circuito transfiere la máxima cantidad de potencia a otros cuando las impedancias de los dos circuitos son iguales o están acopladas. Si los dos circuitos tienen impedancias diferentes, se puede usar un transformador para acoplar las impedancias entre los dos circuitos.

Al construir los devanados del transformador de manera que tengan determinada relación de vueltas, el transformador puede satisfacer cualquier requisito de acoplamiento de impedancias.

La relación de vueltas determina la relación correcta con la relación cociente de impedancias de los devanados del primario y del secundario.

Esta relación está expresada por medio de la ecuación

Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros, obtenemos

En la que

NP = número de vueltas del primario.

NS = número de vueltas del secundario.

ZP = impedancia del primario en W .

ZS = impedancia del secundario en W .

Auto transformador

El auto transformador es un tipo especial de transformador de potencia que consiste de un solo devanado.

Conectando derivaciones en diferentes puntos a lo largo del devanado se pueden obtener diferentes voltajes.

El auto transformador tiene un solo devanado entre las terminales A y C.

El devanado tiene una derivación de la que sale un conductor como la terminal B.

El devanado AC es el primario y el devanado BC es el secundario.

La simplicidad del auto transformador lo hace económico y compacto.

Sin embargo, no proporciona aislamiento eléctrico entre los circuitos del primario y del secundario.

Pérdidas y eficiencia del transformador

Los transformadores reales tienen pérdidas en el cobre y en el núcleo.

Las pérdidas en el cobre es la potencia perdida en los devanados del primario y del secundario debido a la resistencia óhmica de los devanados.

Las pérdidas en el cobre, en watts, se obtienen con la fórmula

Pérdida en el cobre =

En la que

IP = corriente en el primario en A.

IS = corriente en el secundario en A.

RP = resistencia en el devanado del primario en W .

RS = resistencia en el devanado del secundario W .

Las pérdidas en el núcleo son causadas por histéresis y por las corrientes parásitas.

Las pérdidas por histéresis son la energía que se pierde al invertir el campo magnético en el núcleo conforme la corriente alterna magnetizadora aumenta y disminuye e invierte su dirección.

Las pérdidas por corrientes parásitas son producidas por la circulación de corrientes inducidas en el material del núcleo.

Las pérdidas en el cobre de ambos devanados pueden medirse por medio de un vatímetro.

El vatímetro se coloca en el circuito primario del transformador cortocircuitando el secundario.

Posteriormente se aumenta el voltaje aplicando al primario hasta que en el secundario en corto circule la corriente nominal a plena carga; en ese momento el vatímetro indicará las perdidas totales en el cobre.

Las pérdidas en el núcleo también pueden obtenerse con un vatímetro en el circuito del primario, aplicando el voltaje nominal al primario con el circuito del secundario abierto.

La eficiencia de un transformador real se expresa como sigue:

Condición sin carga o en vacío

Si el devanado secundario de un transformador se deja en circuito abierto, la corriente en el primario es muy baja y se identifica como corriente sin carga o corriente en vacío.

La corriente sin carga produce el flujo magnético y mantiene las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas en el núcleo.

Por consiguiente, la corriente sin carga IE consta de dos componentes: la componente de la corriente de magnetización IM y la componente de pérdida en el núcleo IH.

La corriente magnetizadora IM se atrasa 90º al voltaje aplicado al primario VP, mientras que la componente de las pérdidas en el núcleo IH siempre está en fase con VP.

Además el voltaje aplicado al primario VP y el voltaje inducido al secundario VS se encuentran 180º fura de fase.

Como en la práctica IH es pequeña comparada con IM, la corriente de magnetización IM es casi igual a la corriente total sin carga IE.

Ésta también recibe el nombre de corriente de excitación.

Polaridad de la bobina

El símbolo del transformador no da ninguna indicación sobre la fase del voltaje en el secundario, puesto que la fase de éste depende en realidad de la dirección del devanado sobre el núcleo.

A fin de resolver este problema, se usan puntos de polaridad para indicar la fase de las señales del primario y del secundario.

Los voltajes están en fase, o bien 180º fuera de fase con respecto al voltaje del primario.

TRANSFORMADOR REDUCTOR SIN CARGA

| PRIMARIO |  | SECUNDARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ip amp. | Vp volts | Vs volts | Is amp. |
| 0.64 | 20 | 11 | 0 |

TRANSFORMADOR REDUCTOR CON CARGA

| PRIMARIO |  | SECUNDARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ip amp. | Vp volts | Vs volts | Is amp. |
| 0.3 | 20 | 9 | 0.5 |

Tabla de mediciones de un transformador reductor

| Transformador | Pp Watts | Ps Watts | Relaciones de voltajes | Regulación | Eficiencia % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reductor | 6.0 | 4.5 | 2.2 | 22.2 | 75 |

TRANSFORMADOR ELEVADOR SIN CARGA

DIAGRAMA ELÉCTRICO

| PRIMARIO |  | SECUNDARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ip amp. | Vp volts | Vs volts | Is amp. |
| 1.4 | 21 | 44 | 0 |

TRANSFORMADOR ELEVADOR CON CARGA

| PRIMARIO |  | SECUNDARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ip amp. | Vp volts | Vs volts | Is amp. |
| 1.8 | 20 | 30 | 1.3 |

Tabla de mediciones de un transformador elevador

| Transformador | Pp Watts | Ps Watts | Relaciones de voltajes | Regulación | Eficiencia % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elevador | 36 | 39 | 0.66 | 46.66 | 108 |

TRANSFORMADOR 1 : 1 SIN CARGA

| PRIMARIO |  | SECUNDARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ip amp. | Vp volts | Vs volts | Is amp. |
| 0.6 | 21 | 22 | 0 |

TRANSFORMADOR RELACIÓN 1:1 CON CARGA

| PRIMARIO |  | SECUNDARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ip amp. | Vp volts | Vs volts | Is amp. |
| 0.85 | 20 | 17 | 0.7 |

Tabla de mediciones de un transformador elevador

| Transformador | Pp Watts | Ps Watts | Relaciones de voltajes | Regulación | Eficiencia % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación 1:1 | 17 | 11.9 | 1.176 | 29.41 | 70 |

Cuestionario de la Práctica 7

Defina qué es un transformador.

Un transformador es una maquina con una muy alta eficiencia, lo que la hace indispensable en muchas aplicaciones.

Un transformador de potencia, recibe potencia eléctrica a un voltaje de C.A. y proporciona energía eléctrica con un voltaje de C.A. que puede ser mayor o menor.

Puede utilizarse también para aislar eléctricamente un circuito a otro, quizás con la misma entrada y salida de voltaje.

¿ De que material esta echo el núcleo del transformador y cual son sus características?

El núcleo constituye un circuito magnético que transfiere energía de un circuito a otro y su función principal es la de conducir el flujo activo.

Esta sujeto por el herraje o bastidor, se construye de laminaciones de acero al cilicio (4%) y sus gruesos son del orden 0.3 mm con un aislante de 0.2 mm y este núcleo sirve para incrementar el coeficiente de acoplamiento entre las bobinas.

Prácticamente, no hay un transformador ideal (libre de pérdidas), menciones las pérdidas que hay en un transformador.

En cualquier transformador practico, la potencia en el secundario es inferior a la potencia del primario.

Esto se debe a las pérdidas que existen en todo transformador dentro de las pérdidas más significativas se tienen:

Perdidas por corriente de Heddy.

El acero que forma el núcleo del transformador es por si mismo un conductor y cuando lleva un magnético alterno, actúa como una vuelta cerrada de una bobina.

Perdidas en el cobre.

Estas se producen en los conductores de los devanados primario y secundario.

La corriente al pasar por cualquier resistencia que tengan estos arrollamientos producen calor, para cada enrollamiento el valor es proporcional a I²R.

A mayor carga habrá mayor perdida en el cobre.

Histéresis.

Cuando el núcleo de hierro de un transformador esta en estado no magnético, sus dominios no tienen ninguna ordenación particular.

Si se aplica a sus dominios una fuerza magnetizarte, giran hasta tomar una posición alineada con la fuerza magnetizarte.

Como se obtiene la relación de transformación.

La razón o relación Np es representada habitualmente por la letra a, es decir:

a = Np / Ns

La relación de transformación presenta tres casos, mencione el tipo de transformador, según el valor de dicha relación de transformación.

- Si a es menor que 1 el transformador se denomina elevador.

- Si a es mayor que 1 el transformador se denomina reductor.

- Si a es igual a 1 entonces es un transformador de relación uno a uno compensador o aislador.

Mencione las características de cada uno de los tipos de transformador de la pregunta anterior.

Elevador.

V1<V2		N1>N2		I1>I2

Reductor.

V1>V2		N1>N2		I1<I2

Conpensador.

V1=V2		N1=N2		I1=I2

Conclusión de la Práctica 7

Se conocieron las partes y principio de funcionamiento de los transformadores, así como transformadores para la aplicación industrial.

En la práctica también se comprobó la relación de espiras existentes en un transformador con base en la medición de sus correspondientes voltajes y corrientes.

Se pudo comprobar que un transformador reductor reduce el voltaje, esto es que el secundario es menor que el primario, sin embargo en el transformador sin carga la corriente fue mayor en el primario que en el secundario y en el transformador con carga la corriente fue mayor en el secundario con respecto al primario.

Ahora en el caso de los transformadores elevadores se comprobó que aumenta el voltaje, esto es que el voltaje en el secundario es mayor que en el primario.

Y con respecto a la corriente, a diferencia del transformador reductor, la corriente es mayor en el primario con respecto al secundario en el caso del transformador elevador con o sin carga.

Y finalmente se determino la eficiencia de los transformadores.

En el transformador reductor hubo una pérdida de energía del 25% pero en el transformador elevador no hubo pérdidas sino ganancia de energía, ésta fue del 108% lo cual contradice a la teoría, la cual indica que un transformador real tiene una eficiencia menor a 100%.

Práctica 8: Circuitos Básicos de Rectificación

Objetivos:

Que el alumno conozca las partes principales y operación de los circuitos básicos de rectificación.

Que el alumno compruebe el fenómeno de rectificación al realizar mediciones con el osciloscopio en los circuitos básicos.

Que el alumno analice y compruebe que un circuito de filtrado alisa el voltaje de salida hacia la carga.

LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO

Un modulo U.P.I.I.C.S.A LEE-1002

Dos amperímetros

Dos voltímetros

Una línea ( cable de alimentación clavija-banana)

Un osciloscopio

Una sonda para el osciloscopio

Un cable de alimentación para el osciloscopio

Doce cables para conexiones

9. ¿Qué son los Diodos?

Los diodos para baja i media potencia, entran dentro del grupo de los semiconductores.

Nota: Para alta potencia, tubos a gas y al vacío.

Este componente se caracteriza por tener polaridad, es decir, tiene diferenciados sus terminales como ánodo y cátodo.

El diodo solamente conduce cuando está correctamente polarizado y a partir de una tensión determinada; 0,2 V si el diodo es de Germanio y 0.6 V si está fabricado con Silicio.

La polaridad del diodo hay que respetarla, y aunque en muchos circuitos la polaridad del diodo es colocado al revés, con el cátodo al positivo y el ánodo al negativo, no se le debe dar la vuelta ya que está haciendo la función de protección contra un posible error de conexión en la alimentación.

Un diodo lo reconoceremos como un componente normalmente pequeño, también los hay para altas potencias y de diferentes tamaños, con la particularidad de que tiene una banda o anillo en uno de sus extremos; normalmente el color del anillo es notablemente diferente al del cuerpo del componente, es decir, si el diodo es negro el anillo suele ser blanco, si es rojo, el anillo lo encontraremos en blanco, en negro, en amarillo, etc.

Esta banda de color o anillo nos indica el terminal que corresponde al cátodo (negativo).

Existen gran variedad y tipos de diodos, los cuales tienen características bastante diferentes.

Así encontramos:

Diodos rectificadores,

Diodos para pequeña señal,

Reguladores de tensión o zéner,

Emisores de luz o llamados también led,

De capacidad variable,

Y algún tipo más, pero que utilizan en aplicaciones especiales.

Los diodos rectificadores son de unión (PN), y consiste en cuerpos semiconductores de los tipos P y N en íntimo contacto.

La unión puede obtenerse durante el proceso de disolución (unión por crecimiento) o mediante un sistema de disolución y recristalización (unión por aleación).
El semiconductor tipo N puede obtenerse al añadir átomos de impurezas al semiconductor que penetran en la estructura cristalina pero que tienen un exceso de electrones externos no encadenados a la estructura.

El flujo de corriente es conducido por el exceso de electrones cargados negativamente que circulan a través del cristal hacia el terminal cargado positivamente.

Y el semiconductor tipo P puede obtenerse al añadir átomos de impureza que no tienen suficiente número de electrones externos para llenar todos los encadenamientos de cristal.

Los espacios por llenar se denominan "huecos" y tienen las características de cargas positivas.

Al aplicar una tensión, los "huecos" circulan hacia el terminal del cristal cargado negativamente.

Rectificación

Proceso que convierte una corriente eléctrica alterna —que circula alternativamente en un sentido u otro de un circuito— en una corriente continua, que sólo fluye en un sentido.

Para ello se inserta en el circuito un dispositivo conocido como rectificador, que sólo permite que pase corriente en un sentido, bloqueando la corriente en el otro.

La rectificación se lleva a cabo en todos los rangos de potencia eléctrica, desde milésimas de vatio en la detección de señales de radio de amplitud modulada hasta miles de kilovatios en el funcionamiento de maquinaria pesada eléctrica.

Los primeros rectificadores comerciales convertían corriente alterna en continua para alimentar motores eléctricos y se llamaban conmutadores mecánicos.

En la actualidad, la mayor parte de la rectificación se lleva a cabo mediante dispositivos electrónicos, como combinaciones de diodos, tubo de vacío y rectificadores de arco de mercurio.

La mayoría de los rectificadores mecánicos están formados por un conmutador giratorio sincronizado con la corriente, dispuesto de forma que sólo conduzca la corriente en un sentido.

Pueden diseñarse y fabricarse rectificadores mecánicos que manejan corrientes intensas (hasta miles de amperios) con tensiones de varios miles de voltios; estos rectificadores todavía se utilizan en la maquinaria eléctrica pesada.

Los rectificadores electrónicos conducen corriente sólo en un sentido mediante el movimiento de cargas eléctricas dentro del dispositivo.

Pueden soportar corrientes de hasta 500 amperios y tensiones de hasta 2.000 voltios, por lo que pueden competir con los rectificadores mecánicos en muchas aplicaciones de potencia.

En las aplicaciones de baja tensión, como en los equipos electrónicos, se emplean casi exclusivamente rectificadores de tubo de vacío o de semiconductores.

Rectificadores de onda completa

Este tipo de circuito permite aprovechar al máximo la señal sinusoidal de entrada, puesto que presenta en la carga un nivel de tensión de igual polaridad para ambos semiciclos, esto es, salen dos semiciclos positivos o dos semiciclos negativos, lo cual se traduce en un nivel promedio de la señal de valor mayor que el circuito rectificador de media onda.

Existen dos tipos de rectificadores de onda completa.

Si la salida se toma a través del secundario del transformador, entonces pueden ser :

Rectificador de onda completa con transformador con tap central.

Rectificador de onda completa tipo puente.

Mediciones de voltaje y corriente en circuito rectificador de media onda.

| Circuito rectificador de media onda | Voltaje (Volts) | Corriente (Amper) |
| --- | --- | --- |
| Entrada C. A. | 27 | 0.011 |
| Salida C. D. | 1.3 | 0.018 |

Mediciones con osciloscopio en circuito rectificador de media onda.

| Circuito rectificador de media onda | Gráfica | Voltaje pico (Volts) | Frecuencia (Hertz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada C. A. |  | 28.28 | 62.5 |
| Salida C. D. |  | 13.43 | 60.6 |

Mediciones de voltaje y corriente en circuito rectificador de onda completa.

| Circuito rectificador de media onda | Voltaje (Volts) | Corriente (Amper) |
| --- | --- | --- |
| Entrada C. A. | 27 | 0.005 |
| Salida C. D. | 11.5 | 0.019 |

Mediciones con osciloscopio en circuito rectificador de onda completa.

| Circuito rectificador de media onda | Gráfica | Voltaje pico (Volts) | Frecuencia (Hertz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada C. A. |  | 28.28 | 62.5 |
| Salida C. D. |  | 11.312 | 111.1 |

Mediciones de voltaje y corriente en circuito rectificador tipo puente.

| Circuito rectificador de media onda | Voltaje (Volts) | Corriente (Amper) |
| --- | --- | --- |
| Entrada C. A. | 27 | 0.019 |
| Salida C. D. | 22 | 0.039 |

Mediciones con osciloscopio en circuito rectificador tipo puente.

| Circuito rectificador de media onda | Gráfica | Voltaje pico (Volts) | Frecuencia (Hertz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada C. A. |  | 40 | 62.5 |
| Salida C. D. |  | 40 | 62.5 |

Mediciones de voltaje y corriente en circuito rectificador tipo puente con filtro.

| Circuito rectificador de media onda | Voltaje (Volts) | Corriente (Amper) |
| --- | --- | --- |
| Entrada C. A. | 27 | 0.49 |
| Salida C. D. | 35 | 0.0545 |

Mediciones con osciloscopio en circuito rectificador tipo puente con filtro.

| Circuito rectificador de media onda | Gráfica | Voltaje pico (Volts) | Frecuencia (Hertz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada C. A. |  | 40 | 62.5 |
| Salida C. D. |  | 36 | 0 |

Cuestionario de la Práctica 8

1. Defina rectificación.

Al proceso de convertir corriente alterna en corriente directa se le conoce como rectificación y a los elementos que hacen posible este proceso se les conoce como rectificador.

2. Mención de las características de un diodo semiconductor.

Este dispositivo esta construido por un semiconductor de tipo p y otro de tipo n los dos combinados en una sola unidad p-n. El semiconductor así formado tiene muchas características nuevas y útiles.

Cabe hacer notar que cada mitad de una unidad n-p tiene portadores mayoritarios y minoritarios diferentes y, debido a ello la resistencia de dicha unidad a la corriente que fluye un una dirección es mucho mayor que su resistencia a la dirección de la corriente opuesta.

3. Dibuje la conexión de polarización directa de un diodo semiconductor, mencionando lo que sucede en dicho circuito.

Cuando un diodo se polariza inversamente la corriente que fluye es sumamente pequeña, debido a que existe una muy alta resistencia que puede ser del orden de 100 000 ohms.

Corriente electrónica muy pequeña

4. Dibuje la conexión de polarización directa de un diodo semiconductor, mencionando lo que sucede en dicho circuito.

El cambio con polarización directa. Se obtiene un flujo de corriente elevado por que de esta manera existe muy poca resistencia.

5. Dibuje el circuito de media onda, indicando que sucede con la onda senoidal después del diodo.

6. De la pregunta anterior, que pasa si invertimos el diodo semiconductor.

El diodo semiconductor representa una resistencia muy pequeña al caso de la corriente y, conduce una gran corriente cuando el voltaje aplicado tiene la polaridad adecuada.

Al invertirse la polaridad del voltaje, el diodo conduce muy poco y la corriente inversa es tan pequeña que, desde el punto de vista practico, puede considerarse nula.

7. Dibuje el diagrama de rectificado de onda completa.

8. Dibuje las trayectorias de las corrientes tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo.

9. Dibuje el circuito de rectificado tipo puente.

10. Dibuje las trayectorias de las corrientes, tanto en ciclo positivo como en negativo.

11. ¿Qué pasa cuando se le conecta un condensador en paralelo al circuito tipo puente?

Se obtiene una corriente de línea la cual es corriente directa.

12. Con lo observado en la practica ¿Cuál circuito es mejor y por que?

El circuito tipo puente ya que aumente la potencia a la salida del circuito.

Conclusión de la Práctica 8

A través del desarrollo de la practica se comprendió la operación de rectificación de la corriente alterna en directa o continua, la cual es utilizada en gran parte de los aparatos electrónicos así también como los circuitos que permitirán hacerlo, tales como el de media onda, onda completa, filtrado y él más eficiente el tipo puente, que utiliza un condensador conectado en paralelo a la salida del circuito.

Además se obtuvieron valores con ayuda del voltmetro y el amperímetro así como el osciloscopio, el cual permitió observar gráficamente la forma de la onda antes y después de ser rectificada.

Práctica Nº 9 Arranque, Control y Protección de Motores Eléctricos Trifásicos de Inducción

OBJETIVO

El Alumno conocerá las partes de un motor eléctrico, así como su arranque, control y protección

El Alumno conocerá los circuitos de control más utilizados en la industria.

10. ¿Qué es un motor?

En una máquina que convierte energía en movimiento o trabajo mecánico. La energía se suministra en forma de combustible químico, como gasóleo o gasolina, vapor de agua o electricidad, y el trabajo mecánico que proporciona suele ser el movimiento rotatorio de un árbol o eje.

Los Motores y generadores eléctricos, son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con medios electromagnéticos.

A una máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dinamo, y a una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se le denomina motor.

Dos principios físicos relacionados entre sí sirven de base al funcionamiento de los generadores y de los motores.

El primero es el principio de la inducción descubierto por el científico e inventor británico Michael Farad ay en 1831.

Los motores eléctricos pueden ser de corriente eléctrica, de corriente alterna y de corriente alterna y directa simultáneamente.

A los motores de corriente alterna también se les conoce como motores de inducción.

A los motores que operan con energía alterna y directa se les conoce como motores síncronos.

Los motores de energía eléctrica alterna, trabajan con dos líneas de alimentación por lo que podemos decir que son que son monofásicos.

VELOCIDAD SINCRÓNICA (r.p.m)

Donde: N = velocidad sincrónica, f = Frecuencia de la tensión de alimentación y p = Número de polos

Motores Eléctricos

Un motor eléctrico se compone básicamente de dos partes una móvil giratoria conocida armadura y otra fija conocida como estator.

Estas dos partes concéntricas entre sí de modo que la armadura está montada sobre un flecha, la cual que se apoya en el interior del estator sobre un juego de rodamientos ó chumaceras colocadas en las etapas de ambos extremos de dicho estator, para que pueda girar con el mínimo de fricción.

Los motores de corriente alterna  se diseñan dos tipos básicos de motores para funcionar con corriente alterna polifásica:

Motores síncronos

Motores de inducción.

El motor síncrono es en esencia un alternador trifásico que funciona a la inversa.

Los imanes del campo se montan sobre un rotor y se excitan mediante corriente continua, y las bobinas de la armadura están divididas en tres partes y alimentadas con corriente alterna trifásica.

La variación de las tres ondas de corriente en la armadura provoca una reacción magnética variable con los polos de los imanes del campo, y hace que el campo gire a una velocidad constante, que se determina por la frecuencia de la corriente en la línea de potencia de corriente alterna.

La velocidad constante de un motor síncrono es ventajosa en ciertos aparatos.

Sin embargo, no puede utilizarse este tipo de motores en aplicaciones en las que la carga mecánica sobre el motor llega a ser muy grande, ya que si el motor reduce su velocidad cuando está bajo carga puede quedar fuera de fase con la frecuencia de la corriente y llegar a pararse.

Los motores síncronos pueden funcionar con una fuente de potencia monofásica mediante la inclusión de los elementos de circuito adecuados para conseguir un campo magnético rotatorio.

El más simple de todos los tipos de motores eléctricos es el motor de inducción de caja de ardilla que se usa con alimentación trifásica.

La armadura de este tipo de motor consiste en tres bobinas fijas y es similar a la del motor síncrono.

El elemento rotatorio consiste en un núcleo, en el que se incluye una serie de conductores de gran capacidad colocados en círculo alrededor del árbol y paralelos a él.

Cuando no tienen núcleo, los conductores del rotor se parecen en su forma a las jaulas cilíndricas que se usaban para las ardillas.

El flujo de la corriente trifásica dentro de las bobinas de la armadura fija genera un campo magnético rotatorio, y éste induce una corriente en los conductores de la jaula.

La reacción magnética entre el campo rotatorio y los conductores del rotor que transportan la corriente hace que éste gire.

Si el rotor da vueltas exactamente a la misma velocidad que el campo magnético, no habrá en él corrientes inducidas, y, por tanto, el rotor no debería girar a una velocidad síncrona.

En funcionamiento, la velocidad de rotación del rotor y la del campo difieren entre sí de un 2 a un 5%.

Esta diferencia de velocidad se conoce como caída.

Los motores con rotores del tipo jaula de ardilla se pueden usar con corriente alterna monofásica utilizando varios dispositivos de inductancia y capacitància, que alteren las características del voltaje monofásico y lo hagan parecido al bifásico.

Estos motores se denominan motores multifásicos o motores de condensador (o de capacidad), según los dispositivos que usen.

Los motores de jaula de ardilla monofásicos no tienen un par de arranque grande, y se utilizan motores de repulsión-inducción para las aplicaciones en las que se requiere el par.

Este tipo de motores pueden ser multifásicos o de condensador, pero disponen de un interruptor manual o automático que permite que fluya la corriente entre las escobillas del conmutador cuando se arranca el motor, y los circuitos cortos de todos los segmentos del conmutador, después de que el motor alcance una velocidad crítica.

Los motores de repulsión-inducción se denominan así debido a que su par de arranque depende de la repulsión entre el rotor y el estator, y su par, mientras está en funcionamiento, depende de la inducción.

Los motores de baterías en serie con conmutadores, que funcionan tanto con corriente continua como con corriente alterna, se denominan motores universales.

Éstos se fabrican en tamaños pequeños y se utilizan en aparatos domésticos.

De los motores eléctricos, el de inducción es el que se emplea con mayor frecuencia.

Su sencillez, resistencia y el poco mantenimiento que requiere, son algunas de las cualidades que se justifican su popularidad, desde los pequeños motores de potencia fraccionaria de una o dos fases, hasta los motores polifacéticos de gran potencia.

Motor Jaula de Ardilla

En general el motor de inducción costa de dos partes principales, estator y rotor.

El estator del motor consiste en un armazón, en cuyo interior se instala firmemente un núcleo denominado de ranuras. En esta se coloca un devanado formado por varios grupos de bobinas.

El rotor puede ser de dos tipos: jaula de ardilla y rotor devanado.

El primero consta de una impedancia en su devanado estatorico, que permite su conexión directa a la red sin peligro de destruir su devanado.

Sin embargo, la corriente demandad si bien no perjudica al motor, si ocasionada perturbaciones en la red de alimentación.

Los motores con rotores del tipo jaula de ardilla se pueden usar con corriente alterna monofásica utilizando varios dispositivos de inductancia y capacitància, que alteren las características del voltaje monofásico y lo hagan parecido al bifásico.

El segundo se devana de manera similar a su estator, colocándose al fina de su devanado anillos colectores que permiten la conexión del rotor ha circuitos exteriores.

Usualmente estos circuitos son reóstatos, los cuales pueden ser variados.

La forma más simple de mostrara con un esquema el circuito eléctrico de un motor y sus componentes, es mediante un diagrama unifilar.

Al circuito derivado de motor se le llama circuito de fuerza debido a que a través de el se alimenta la energía eléctrica para que desarrolle su potencia de trabajo.

Un motor eléctrico en la maquina destinada a mover cualquier masa que se le adapte; por ejemplo, un volumen de agua, una banda transportadora, montacargas, vehículos y un sin fin de cuerpos.

Como sabemos, cualquier masa en reposo que queremos mover, tiene una resistencia al cambio de su estado original llamada inercia que es responsable de que cualquier inicuo de movimiento requiere de mayor trabajo que cuando se esta ya en movimiento.

La instalación eléctrica de un motor llamado circuito derivado de fuerza o circuito derivado del motor, cuando esta provista de un arrancador semiautomático o automático, básicamente esta compuesta de dos circuitos eléctricos, el de fuerza y el de control.

Rotor

La frecuencia de la corriente del rotor es proporcional a la diferencia entre la velocidad del rotor y el campo magnético generado por el estator, y se denomina frecuencia de deslizamiento.

La corriente del rotor induce un campo magnético en el rotor que gira a la misma velocidad que el campo del estator, siendo la interacción entre ambos campos la que produce un par de giro en el rotor

Circuito de control a dos hilos.

En estos circuitos se usa un elemento de mando de control sostenido que puede ser un interruptor flotador, un interruptor de límite, etc; este tipo de circuitos se utiliza en el control de equipos de bombeo, de presión, compresión, etc.

Sin embargo, hay muchos otros procesos en donde un arranque inesperado al regresar la tensión a la línea, puede presentar la posibilidad de dañar la maquina, al mismo proceso e inclusive al mismo operador.

Circuito de control a tres hilos.

Este tipo de circuitos de control, se conoce como de protección contra falta de tensión y / o contra baja tensión.

Se caracteriza por que cuando la bobina se desconecta por baja o falta de tensión, no se energizara cuando esta regrese.

Control de arranque estrella - delta.

Este modelo de arranque desarrollado ya hace algunos años en Europa, consiste en conectar los devanados del motor en estrella durante el arranque y luego pasarlos a conexión delta al terminar de acelerarse la maquina.

Evidentemente este método es realizable en motores que funcionan normalmente con conexión delta.

Control de motor eléctrico.

Por seguridad el operador y de la instalación eléctrica, para poner en marcha y parar un motor, el circuito derivado de este, debe estar provisto entre otros accesorios de un arrancador que puede ser manual, semiautomático o automático.

Los arrancadores manuales:

Son aquellos que requieren que el operador manipule en forma manual mediante una palanca, los contactores de arrancador para poner en marcha o parar el motor.

Los arrancadores semiautomáticos:

Son aquellos que requieren que el operador pulse un botón para energizar o de desenergizar la bobina con el campo magnético que produce, cierra y abre los contactares para con esto arrancar o parar el motor.

Los arrancadores automáticos:

Son aquellos que por algún medio se energiza o se desenergiza la bobina que con el campo magnético que produce cierra y abre los contactores del arrancador y con esto arranca y para el motor.

Sin embargo, en el caso de los motores trifásicos, la interacción entre los campos magnéticos variables en las tres fases genera la aparición de un campo magnético de módulo constante aunque giratorio en el espacio.

Por lo general, y siempre que sea posible, convendrá trabajar con motores asíncronos trifásicos.

Modelo Característico Asíncrono Trifásico

Como podrá intuir el lector, el funcionamiento de un motor asíncrono recuerda mucho al funcionamiento de un transformador.

Los bobinados del estator serán el primario del transformador, el motor, el entrehierro y el estator serían el círculo magnético correspondiente, y la jaula de ardilla será equivalente a un secundario contracircuitado.

El único inconveniente estribará en que, a diferencia del transformador típico, la frecuencia en el secundario (las barras de la jaula del rotor) dependerá de la velocidad relativa entre el motor y el estator.

Con la intención de formar un modelo equivalente al del transformador, en el caso de los motores asíncronos trifásicos se tendrá, por fase el modelo que se muestra

Cuestionario de la Práctica 9

Mencione las partes de un motor eléctrico

Un motor eléctrico se compone básicamente de dos partes el estator del motor, consiste en un armazón, en cuyo interior se instala firmemente un núcleo laminado dotado de ranuras.

En esta se coloca un devanado formado por varios grupos de bobinas.

El Rotor puede ser de dos tipos: jaula de ardilla y rotor devanado.

El más simple de todos los tipos de motores eléctricos es el motor de inducción de caja de ardilla que se usa con alimentación trifásica.

La armadura de este tipo de motor consiste en tres bobinas fijas y es similar a la del motor síncrono.

El elemento rotatorio consiste en un núcleo, en el que se incluye una serie de conductores de gran capacidad colocados en círculo alrededor del árbol y paralelos a él.

Cuando no tienen núcleo, los conductores del rotor se parecen en su forma a las jaulas cilíndricas que se usaban para las ardillas.

El flujo de la corriente trifásica dentro de las bobinas de la armadura fija genera un campo magnético rotatorio, y éste induce una corriente en los conductores de la jaula.

La reacción magnética entre el campo rotatorio y los conductores del rotor que transportan la corriente hace que éste gire. Si el rotor da vueltas exactamente a la misma velocidad que el campo magnético, no habrá en él corrientes inducidas, y, por tanto, el rotor no debería girar a una velocidad síncrona.

En funcionamiento, la velocidad de rotación del rotor y la del campo difieren entre sí de un 2 a un 5%.

Esta diferencia de velocidad se conoce como caída.

Los motores con rotores del tipo jaula de ardilla se pueden usar con corriente alterna monofásica utilizando varios dispositivos de inductancia y capacitància, que alteren las características del voltaje monofásico y lo hagan parecido al bifásico.

2.- Mencione los tipos de motor de inducción.

Los motores eléctricos pueden ser:

De corriente directa,

De corriente alterna

Y de corriente directa y alterna.

A los motores de corriente alterna se les conoce también como motores de inducción.

A los motores que operan con energía eléctrica directa se dice que son lo motores monofásicos y los motores que trabajan con corriente alterna – directa como síncronos.

Se diseñan dos tipos básicos de motores para funcionar con corriente alterna polifásica:

Los motores síncronos

Y los motores de inducción.

El motor síncrono es en esencia un alternador trifásico que funciona a la inversa.

Los imanes del campo se montan sobre un rotor y se excitan mediante corriente continua, y las bobinas de la armadura están divididas en tres partes y alimentadas con corriente alterna trifásica.

La variación de las tres ondas de corriente en la armadura provoca una reacción magnética variable con los polos de los imanes del campo, y hace que el campo gire a una velocidad constante, que se determina por la frecuencia de la corriente en la línea de potencia de corriente alterna.

La velocidad constante de un motor síncrono es ventajosa en ciertos aparatos.

Sin embargo, no puede utilizarse este tipo de motores en aplicaciones en las que la carga mecánica sobre el motor llega a ser muy grande, ya que si el motor reduce su velocidad cuando está bajo carga puede quedar fuera de fase con la frecuencia de la corriente y llegar a pararse.

Los motores síncronos pueden funcionar con una fuente de potencia monofásica mediante la inclusión de los elementos de circuito adecuados para conseguir un campo magnético rotatorio.

El más simple de todos los tipos de motores eléctricos es el motor de inducción de caja de ardilla que se usa con alimentación trifásica.

La armadura de este tipo de motor consiste en tres bobinas fijas y es similar a la del motor síncrono.

Los motores de repulsión-inducción se denominan así debido a que su par de arranque depende de la repulsión entre el rotor y el estator, y su par, mientras está en funcionamiento, depende de la inducción.

3.- Dibuje el diagrama unifilar de la conexión de un motor eléctrico.

4.- Mencione los circuitos necesarios para el arranque de un motor eléctrico.

A la parte de una instalación eléctrica que corresponde a un motor, se llama circuito derivado del motor.

A la parte de una instalación eléctrica que está antes de cualquier circuito derivado, se le conoce circuito alimentador.

5.- Dibuje el diagrama de control de dos hilos de un motor trifásico.

Diagrama Unifilar De Dos Hilos

6.- dibuje el diagrama de control a tres hilos de un motor trifásico.

7.- Que ventaja tiene el control a tres hilos con respecto al de dos hilos.

En el caso de que el motor se encuentre trabajando y la corriente se interrumpa, al tener control a 3 hilos aunque vuelva la corriente, el motor no seguirá trabajando hasta que sea reactivado por el operario, lo cual reduce las probabilidades de que se suscite un accidente.

En cambio cuando se conecta a 2 hilos pasa todo lo contrario el motor una vez que se reinstale la corriente arrancara.

Un problema con los motores monofásicos, es que precisan de un sistema para arrancar.

En el caso en la sección anterior, puede notarse que los polos no giran uniformemente, sino que su magnitud varía alternadamente a lo largo del eje principal.

Por lo anterior, existen motores con arranque con condensador, motores con resistencias de arranque, motores de polos sombreados, etc.

8.- Dibuje el diagrama de control reversible de un motor trifásico.

Diagrama de control

9.- Dibuje el diagrama de arranque a tensión reducida estrella – delta.

10.- ¿Porqué arrancamos el motor es estrella y después lo pasamos a una conexión delta?

Se aumenta la potencia al arranque en el motor, para que después de un tiempo predeterminado se regule la potencia de trabajo que realizará el motor.

Por otro lado, la única razón para utilizar un motor monofásico tipo jaula de ardilla en lugar de uno trifásico será porque la fuente de tensión a utilizar sea también monofásica.

Esto sucede en aplicaciones de baja potencia.

Es poco común encontrar motores monofásicos de más de 3 kW. .

Su característica principal es que el rotor se aloja un conjunto de bobinas que además se pueden conectar al exterior a través de anillos rozantes.

Colocando resistencias variables en serie a los bobinados del rotor se consigue suavizar las corrientes de arranque.

De la misma manera, gracias a un conjunto de resistencias conectadas a los bobinados del rotor, se consigue regular la velocidad del eje.

La diferencia con el motor de rotor bobinado consiste en que el rotor esta formado por un grupo de barras de aluminio o de cobre en formas similar al de una jaula de ardilla.

Siempre que sea necesario utilizar un motor eléctrico, se debe procurar seleccionar un motor asincrónico tipo jaula de ardilla y si es trifásico mejor.

Conclusión de la Práctica 9

Los motores eléctricos son máquinas utilizadas en transformar energía eléctrica en mecánica.

Son los motores utilizados en la industria, pues combinan las ventajas del uso de la energía eléctrica (bajo, costo, facilidad de transporte, limpieza y simplicidad de la puesta en marcha, etc) con una construcción relativamente simple, costo reducido y buena adaptación a los mas diversos tipos de carga.

Durante el desarrollo de la práctica aprendí que el motor síncrono es utilizado en aquellos casos en que los que se desea velocidad constante.

Como curiosidad vale la pena mencionar que el motor síncrono, al igual que el motor de corriente directa, precisa de un campo magnético que posibilite la transformación de energía eléctrica recibida por su correspondiente armadura en energía mecánica.

Si se realizara a nivel industrial una encuesta de consumo de la energía eléctrica utilizada en alimentar motores, se vería que casi la totalidad del consumo estaría dedicado a los motores asincrónicos.

Estos motores tienen la peculiaridad de que no precisan de un campo magnético alimentado con corriente continua como en los casos del motor de corriente directa o del motor sincrónico.

Una fuente de corriente alterna (trifásica o monofásica) alimenta a un estator.

La corriente en las bobinas del estator induce corriente alterna en el circuito eléctrico del rotor (de manera algo similar a un transformador) y el rotor es obligado a girar.

El Motor Asincrónico de Rotor Bobinado Se utiliza en aquellos casos en los que la transmisión de potencia es demasiado elevada (a partir de 200 kW) y es necesario reducir las corrientes de arranque.

También se utiliza en aquellos casos en los que se desea regular la velocidad del eje.

Un detalle interesante es que la velocidad del eje nunca podrá ser superior que la velocidad correspondiente si el motor fuera síncrono.

El Motor Asincrónico tipo Jaula de Ardilla: Finalmente aquí llegamos al motor eléctrico por excelencia.

Es el motor relativamente más barato, eficiente, compacto y de fácil construcción y mantenimiento.

Un problema con los motores monofásicos, es que precisan de un sistema para arrancar.

En el caso en la sección anterior, puede notarse que los polos no giran uniformemente, sino que su magnitud varía alternadamente a lo largo del eje principal.

Por lo anterior, existen motores con arranque con condensador, motores con resistencias de arranque, motores de polos sombreados, etc.

Unas aplicaciones en la industria tenemos por ejemplo los motores de muy alto deslizamiento para unidades de bombeo de petróleo.

El motor de muy alto deslizamiento está específicamente diseñado para impulsar unidades de bombeo de petróleo tipo balancín por varilla de succión.

Este es un motor asíncrono trifásico de rotor bobinado; sus características eléctricas y mecánicas son diseñadas para tener un óptimo comportamiento, libre de fallas, en el duro trabajo de los campos petroleros.

Práctica 10: puertas lógicas

Objetivo

Al término de la unidad el alumno conocerá las características básicas de las puertas electrónicas básicas y su operación en circuitos de control industrial.

Material y equipo utilizado

Puertas lógicas (AND, NAND, OR, NOR).

Un computador digital, como su nombre lo indica, es un sistema digital que realiza diversas operaciones de cómputo.

La palabra Digital implica que la información que se representa en el computador por medio de variables que toman un número limitado de valores discretos o cuantiados.

Estos valores son procesados internamente por componentes que pueden mantener un número limitado de estados discretos.

Los dígitos decimales por ejemplo, proporcionan 10 valores discretos ( 0 .. 9 ).

Como sabemos en la práctica, los computadores funcionan más confiablemente si sólo utilizan dos estados equiprobables.

Debido al hecho que los componentes electrónicos atienden a dos estados ( encendido / apagado) y que la lógica humana tiende a ser binaria ( esto es, cierto o falsa, si o no) se utiliza el sistema binario y se dice que son binarias.

Los computadores digitales utilizan el sistema de números binarios, que tiene dos dígitos 0 y 1.

Un dígito binario se denomina un bit.

La información está representada en los computadores digitales en grupos de bits.

Utilizando diversas técnicas de codificación los grupos de bits pueden hacerse que representen no solamente números binarios sino también otros símbolos discretos cualesquiera, tales como dígitos decimales o letras de alfabeto.

Utilizando arreglos binarios y diversas técnicas de codificación, los dígitos binarios o grupos de bits pueden utilizarse para desarrollar conjuntos completos de instrucciones para realizar diversos tipos de cálculos.

La información binaria se representa en un sistema digital por cantidades físicas denominadas señales.

Las señales eléctricas tales como voltajes existen a través del sistema digital en cualquiera de dos valores reconocibles y representan un a variable binaria igual a 1 o 0.

Por ejemplo, un sistema digital particular puede emplear una señal de 3 [volts 1 para representar el binario "I" y 0.5 [volts 1 para el binario "0".

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una señal binaria.

Como se muestra en la figura, cada valor binario tiene una desviación aceptable del valor nominal.

La región intermedia entre las dos regiones permitidas se cruza solamente durante la transición de estado.

Los terminales de entrada de un circuito digital aceptan señales binarias dentro de las tolerancias permitidas y los circuitos responden en los terminales de salida con señales binarias que caen dentro de las tolerancias permitidas.

La lógica binaria tiene que ver con variables binarias y con operaciones que toman un sentido lógico.

Es utilizada para escribir, en forma algebraica o tabular.

La manipulación y. procesamiento de información binaria.

La manipulación de información binaria se hace por circuitos lógicos que se denominan

Puertas lógicas.

Las puertas son bloques del hardware que producen señales del binario 1 ó 0 cuando se satisfacen los requisitos de entrada lógica.

Las diversas puertas lógicas se encuentran comúnmente en sistemas de computadores digitales.

Cada puerta tiene un símbolo gráfico diferente y su operación puede describirse por medio de una función algebraica.

Las relaciones entradas - salida de las variables binarias para cada puerta pueden representarse en forma tabular en una tabla de verdad.

A continuación se detallan los nombres, símbolos, gráficos, funciones algebraicas, y tablas de verdad de ocho puertas.

Puerta AND:

Cada puerta tiene una o dos variables de entrada designadas por A y B y una salida binaria designada por x.

La puerta AND produce la unión lógica AND:

La salida es 1 si la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 1: de otra manera, la salida es 0.

Estas condiciones también son especificadas en la tabla de verdad para la puerta AND.

La tabla muestra que la salida x es 1 solamente cuando ambas entradas A y B están en 1 .

El símbolo de operación algebraico de la función AND es el mismo que el símbolo de la multiplicación de la aritmética ordinaria (*). Podemos utilizar o un punto entre las variables o concatenar las variables sin ningún símbolo de operación entre ellas.

Las puertas AND pueden tener más de dos entradas y por definición, la salida es 1 si cualquier entrada es 1.

Puerta OR:

La puerta OR produce la función OR inclusiva, esto es, la salida es 1 si la entrada A o la entrada B o ambas entradas son 1; de otra manera, la salida es 0.

El símbolo algebraico de la función OR (+), similar a la operación de aritmética de suma.

Las puertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si cualquier entrada es 1.

Puerta NOT (Inversor):

El circuito inversor invierte el sentido lógico de una señal binaria.

Produce el NOT,. O función complemento.

El símbolo algebraico utilizado para el complemento es una barra sobra el símbolo de la variable binaria.

Si la variable binaria posee un valor 0, la puerta NOT cambia su estado al valor 1 y viceversa.

El círculo pequeño en la salida de un símbolo gráfico de un inversor designa un complemento lógico.

Es decir cambia los valores binarios 1 a 0 y viceversa.

Puerta Separador:

Un símbolo triángulo por sí mismo designa un circuito separador no produce ninguna función lógica particular puesto que el valor binario de la salida es el mismo de la entrada.

Este circuito se utiliza simplemente para amplificación de la señal. Por ejemplo, un separador que utiliza i volt para el binario 1 producirá una salida de 3 volt cuando la entrada es 3 volt.

Sin embargo, la corriente suministrada en la entrada es mucho más pequeña que la corriente producida en la salida. De ésta manera, un separador puede excitar muchas otras puertas que requieren una cantidad mayor de corriente que de otra manera no se encontraría en la pequeña cantidad de corriente aplicada a la entrada del separador.

Puerta NAND:

Es el complemento de la función AND, como se indica por el símbolo gráfico que consiste en un símbolo gráfico AND seguido por un pequeño círculo.

La designación NAND se deriva de la abreviación NOT - AND.

Una designación más adecuada habría sido AND invertido puesto que Es la función AND la que se ha invertido.

Puerta NOR:

La puerta NOR es el complemento de la puerta OR y utiliza un símbolo gráfico OR seguido de un círculo pequeño.

Tanto las puertas NAND como la NOR pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de las funciones AND u OR, respectivamente.

Puerta OR exclusivo (XOR):

La puerta OR exclusiva tiene un símbolo gráfico similar a la puerta OR excepto por una línea adicional curva en el lado de la entrada.

La salida de esta puerta es 1 si cada entrada es 1 pero excluye la combinación cuando las dos entradas son 1.

La función OR exclusivo tiene su propio símbolo gráfico o puede expresarse en términos de operaciones complementarias AND, OR .

Puerta NOR exclusivo (XOR):

El NOR exclusivo como se indica por el círculo pequeño en el símbolo gráfico.

La salida de ésta puerta es 1 solamente si ambas entradas son tienen el mismo valor binario.

Nosotros nos referiremos a la función NOR exclusivo como la función de equivalencia.

Puesto que las funciones OR exclusivo y funciones de equivalencia no son siempre el complemento la una de la otra.

Un nombre más adecuado para la operación OR exclusivo sería el de una función impar; esto es, la salida es 1 si un número impar de entrada es 1.

Así en una función OR (impar) exclusiva de tres entradas, la salida es 1 si solamente la entrada es 1 o si todas las entradas son 1.

La función de equivalencia es una función par; esto es, su salida es 1 si un número par de entradas es 0.

Para una función de equivalencia de tres entradas, la salida es 1 si ninguna de las entradas son 0 ( todas las entradas son 1) o si dos de las entradas son 0 ( una entrada es 1

Una investigación cuidadosa revelará que el OR exclusivo y las funciones de equivalencia son el complemento la una de la otra cuando las puertas tienen un número par de entradas, pero las dos funciones son iguales cuando el número de entradas es impar.

Estas dos puertas están comúnmente disponibles con dos entradas y solamente en forma rara se encuentran con tres o más entradas.

11. El Teorema de Morgan

El teorema De Morgan es muy importante al tratar puertas NOR y NAND.

Expresa que una puerta NOR que realiza la función (x + y)' es equivalente a la expresión función xy'.

Similarmente, una función NAND puede ser expresada bien sea por (xy)' o por x' + y' por esta razón, las puertas NOR y NAND tienen dos símbolos gráficos distintos como se muestra en la figura:

En vez de representar una puerta NOR por el símbolo gráfico OR seguido por un círculo, nosotros podemos representarla por un símbolo gráfico AND precedido por círculos en todas las entradas.

El inversor AND para la puerta NOR proviene M teorema De Morgan y de la convención de que los círculos pequeños denotan complementación

Similarmente la puerta NAND también posee dos símbolos gráficos.

Para ver cómo se utiliza la manipulación del álgebra Booleana para simplificar circuitos digitales considere el diagrama lógico de la siguiente figura.

La salida de la primera puerta NAND es, por el teorema De Morgan, (AB)' = A' + B'

La salida del circuito es la operación NAND de este término y B' .

X = [( A' + B ) * B' ] '

Utilizando el teorema De Morgan dos veces, obtenemos:

X = (A' + B)' + B = AB' + B

Note que el teorema De Morgan ha sido aplicado tres veces   ( para demostrar su utilización) pero podría ser aplicado solamente una vez de la siguiente manera:

X = [ ( AB' )*B']' = AB' + B

La expresión para x puede simplificarse por aplicación de relaciones mencionadas anteriormente

X  = AB'+ B

= B + AB'

= ( B + A) ( B + B')

= (B+A)* 1

= B + A

= A + B

El resultado final produce una función OR y puede ser implementado con una sola puerta OR como se muestra en la figura parte (b).

Uno Puede demostrar que dos circuitos producen relaciones binarias idénticas Entrada - Salida simplemente obteniendo la tabla de verdad para cada uno de ellos.

Los circuitos lógicos forman la base de los sistemas de cómputo digital de manera que para apreciar su funcionamiento es necesario entender algunos conceptos en álgebra booleana y lógica digital, es posible representar cualquier algoritmo ó circuito electrónico de cómputo utilizando un sistema de ecuaciones booleanas.

La llamamos álgebra booleana en honor de George Boole, un matemático inglés quién fue poco comprendido en su época, su descubrimiento del "álgebra lógica" tuvo poco uso práctico en 1847 cuando fue introducida.

El material relacionado con el álgebra booleana es de particular interés para quienes desean diseñar circuitos ó escribir software para control electrónico.

Álgebra Booleana

El álgebra booleana es un sistema matemático deductivo centrado en los valores cero y uno (falso y verdadero).

Un operador binario " º " definido en éste juego de valores acepta un par de entradas y produce un solo valor booleano, por ejemplo, el operador booleano AND acepta dos entradas booleanas y produce una sola salida booleana.

Para cualquier sistema algebraico existen una serie de postulados iniciales, de aquí se pueden deducir reglas adicionales, teoremas y otras propiedades del sistema, el álgebra booleana a menudo emplea los siguientes postulados:

Cerrado.

El sistema booleano se considera cerrado con respecto a un operador binario si para cada par de valores boléanos se produce un solo resultado booleano.

Conmutativo.

Se dice que un operador binario " º " es conmutativo si A º B = B º A para todos los posibles valores de A y B.

Asociativo.

Se dice que un operador binario " º " es asociativo si (A º B) º C = A º (B º C) para todos los valores booleanos A, B, y C.

Distributivo.

Dos operadores binarios " º " y " % " son distributivos si A º (B % C) = (A º B) % (A º C) para todos los valores booleanos A, B, y C.

Identidad.

Un valor booleano I se dice que es un elemento de identidad con respecto a un operador binario " º " si A º I = A.

Inverso.

Un valor booleano I es un elemento inverso con respecto a un operador booleano " º " si A º I = B, y B es diferente de A, es decir, B es el valor opuesto de A.

Para nuestros propósitos basaremos el álgebra booleana en el siguiente juego de operadores y valores:

Los dos posibles valores en el sistema booleano son cero y uno, 	a menudo llamaremos a éstos valores respectivamente como falso 	y verdadero.

El símbolo ·  representa la operación lógica AND.

Cuando se utilicen nombres de variables de una sola letra se 	eliminará el símbolo “·” por lo tanto AB representa la 	operación 	lógica AND entre las variables A y B, a esto también 	le llamamos el producto entre A y B.

El símbolo "+" representa la operación lógica OR, decimos que 	A+B es la operación lógica OR entre A y B, también llamada la 	suma de A y B.

El complemento lógico, negación ó NOT es un operador unitario, 	en éste texto utilizaremos el símbolo "'" para denotar la 	negación lógica, por ejemplo, A' denota la operación lógica NOT 	de A.

Si varios operadores diferentes aparecen en una sola expresión 	booleana, el resultado de la expresión depende de la 	procedencia de los operadores, la cual es de mayor a menor, 	paréntesis, operador lógico NOT, operador lógico AND y operador 	lógico OR.

Tanto el operador lógico AND como el OR son asociativos por la izquierda.

Si dos operadores con la misma procedencia están adyacentes, entonces se evalúan de izquierda a derecha.

El operador lógico NOT es asociativo por la derecha.

Utilizaremos además los siguientes postulados:

1º	El álgebra booleana es cerrada bajo las operaciones AND, OR 	y NOT

2º	El elemento de identidad con respecto a ·  es uno y con 	respecto a +  es cero.

3º	No existe elemento de identidad para el operador NOT

Los operadores ·   y + son conmutativos.

4º	· y + son distributivos uno con respecto al otro, esto es, 	A·(B+C) = (A·B)+(A·C) y A+(B·C) = (A+B)·(A+C).

5º	Para cada valor A existe un valor A' tal que A·A' = 0 y A+A' = 	1. Éste valor es el complemento lógico de A.

6º	· y + son ambos asociativos, ésto es, (AB)C = A(BC) y (A+B)+C = 	A+(B+C).

Es posible probar todos los teoremas del álgebra booleana utilizando éstos postulados, además es buena idea familiarizarse con algunos de los teoremas más importantes de los cuales podemos mencionar los siguientes:

Teorema 1: A + A = A

Teorema 2: A · A = A

Teorema 3: A + 0 = A

Teorema 4: A · 1 = A

Teorema 5: A · 0 = 0

Teorema 6: A + 1 = 1

Teorema 7: (A + B)' = A' · B'

Teorema 8: (A · B)' = A' + B'

Teorema 9: A + A · B = A

Teorema 10: A · (A + B) = A

Teorema 11: A + A'B = A + B

Teorema 12: A' · (A + B') = A'B'

Teorema 13: AB + AB' = A

Teorema 14: (A' + B') · (A' + B) = A'

Teorema 15: A + A' = 1

Teorema 16: A · A' = 0

Los teoremas siete y ocho son conocidos como Teoremas de De Morgan en honor al matemático que los descubrió

Álgebra booleana y circuitos electrónicos

La relación que existe entre la lógica booleana y los sistemas de cómputo es fuerte, de hecho se da una relación uno a uno entre las funciones booleanas y los circuitos electrónicos de puertas digitales.

Para cada función booleana es posible diseñar un circuito electrónico y viceversa, como las funciones booleanas solo requieren de los operadores AND, OR y NOT podemos construir nuestros circuitos utilizando exclusivamente éstos operadores utilizando las puertas lógicas homónimas:

Un hecho interesante es que es posible implementar cualquier circuito electrónico utilizando una sola puerta, ésta es la puerta NAND:

Para probar que podemos construir cualquier función booleana utilizando sólo puertas NAND, necesitamos demostrar cómo construir un inversor (NOT), una puerta AND y una puerta OR a partir de una puerta NAND, ya que como se dijo, es posible implementar cualquier función booleana utilizando sólo los operadores booleanos AND, OR y NOT.

Para construir un inversor simplemente conectamos juntas las dos entradas de una puerta NAND.

Una vez que tenemos un inversor, construir una puerta AND es fácil, sólo invertimos la salida de una puerta NAND, después de todo, NOT ( NOT (A AND B)) es equivalente a A AND B.

Por supuesto, se requieren dos puertas NAND para construir una sola puerta AND, nadie ha dicho que los circuitos implementados sólo utilizando puertas NAND sean lo óptimo, solo se ha dicho que es posible hacerlo.

La otra puerta que necesitamos sintetizar es la puerta lógica OR, esto es sencillo si utilizamos los teoremas de De Morgan, que en síntesis se logra en tres pasos:

1º	Se reemplazan todos los "·" por "+"

2º	Se invierte cada literal

3º	Se niega la totalidad de la expresión:

A OR B

A AND B.......................Primer paso para aplicar el teorema de Morgan

A' AND B'.....................Segundo paso para aplicar el teorema de De Morgan

(A' AND B')'..................Tercer paso para aplicar el teorema de De Morgan

(A' AND B')' = A' NAND B'.....Definición de OR utilizando NAND

Gráficamente podemos representar las operaciones ejecutadas de la siguiente manera:

Si nos preguntamos la necesidad de construir diferentes puertas de la manera descrita, bien hay dos buenas razones:

1ª 	Es que las puertas NAND son las más económicas.

2ª 	Es preferible construir circuitos complejos utilizando los 	mismos bloques básicos.

Observe que es posible construir cualquier circuito lógico utilizando sólo puertas de tipo NOR (NOR = NOT(A OR B)).

La correspondencia entre la lógica NAND y la NOR es ortogonal entre la correspondencia de sus formas canónicas.

Mientras que la lógica NOR es útil en muchos circuitos, la mayoría de los diseñadores utilizan lógica NAND.

Conclusión de la Práctica 10

Se conocieron las características básicas de las puertas electrónicas básicas (OR, NAND, AND, NOR) y su operación en circuitos de control industrial, esto, mediante un tablero que contenía las puertas básicas e indicadores luminosos.

Práctica 11:

Diseño de un Sumador Medio y Completo

La figura muestra la tabla de verdad que muestra las tres entradas A, B y Cin y dos salidas S y Cout.

Hay ocho casos posibles para las tres entradas y en cada caso los valores de salidas son los enlistados.

El sumador total (FA) debe sumar estos bits para producir una suma S de 0 y un corrimiento Cout de 1.

Puesto que hay dos salidas, diseñaremos los circuitos para cada salida en forma individual, comenzando con la salida S será 1: utilizando el método de la suma de productos, podemos escribir la expresión para S como. __ _ _ __

S=ABCin+ABCIN+ABCin+ABC

Ahora podemos simplificar esta expresión factorizándola. Desafortunadote, ninguno de los términos de la expresión tiene dos variables en común con alguno de los otros términos.

Sin embargo, A puede factorizarse en los primeros términos y A en los dos últimos:

S=A(BCin+BCin)+A(BCn+BCin)

El primer término entre los paréntesis debe reconocerse como la combinación OR-exclusiva de B y Cin, lo cual puede escribir como sigue.

S=A(B+Cin) + A(B+Cin)

Y se puede escribir como sigue

S=A*X+A*X=A+X

Que simplemente el EX-OR de A y X al sustituir la expresión para X se tiene:

S=A+[B+Cin]

Entrada del bit del sumando

B	Entrada del bit del corrimiento

Cin	Entrada del bit del consumado

A	Salida del bit de la suma

S	Salida del bit de corrimiento

B	Cin	A	S	Cout

0	0	0	0	0

0	1	0	1	0

1	0	0	1	0

1	1	0	0	1

0	0	1	1	0

0	1	1	0	1

1	0	1	0	1

1	1	1	1	1

Consideremos ahora la salida Cout en la tabla de verdad de la figura_

Cout=Bcin + ACin +AB

Las expresiones tanto de S como de Cout se pueden llevar a cabo en la figura anterior

Simplificación con el mapa K

Simplificamos las expresiones de S y Cout utilizando métodos algebraicos.

El método del mapa K para la salida S.

Este mapa no tiene adyacentes, de manera que no hay ni pares ni cuádruples para repetir.

De este modo, la expresión para S no se puede simplificar mediante el uso del mapa K.

Esto destaca una limitación de este método en comparación con el algebraico.

El mapa K para la salida Cout se presenta en la figura.

Los tres pares que se repiten producirán la misma expresión que obtuvo por el método algebraico.

Mapa K par S

_

Cin	Cin

__

AB	0	1

_

AB	1	0

AB	0	1

_

AB	1	0

__ _ _ __

S=ABCin+ABCIN+ABCin+ABC

Mapa K para Cout

Cout=Bcin + ACin +AB

El sumador medio opera con las tres entradas para producir una salida con suma y acarreo.

En algunos casos se necesita un circuito que sumara solo dos bits de entrada a fin de producir una salida con suma y un corrimiento.

Un ejemplo seria la adición de la posición del SLB de dos números binarios donde no hay corrimiento que deba sumarse.

Se puede diseñar un circuito lógico especial para que tome dos bits de entrada A y B y para producir la suma S y el corrimiento Cout.

A este circuito se le denomina sumador medio (HA).

Su operación es semejante a la de un FA, excepto que este solo opera con dos bits.

Sumador paralelo completo con registros.

Sumador En Paralelo Con Circuitos Integrados

La figura muestra el símbolo lógico del sumador paralelo 7483 de 4 bits.

Las entradas en este circuito integrado son dos números de 4 bits A3A2A1A0 y B3B2B1B0 y el corrimiento, Co a la posición del LSB.

Las salidas son los bits de la suma S3S2S1S0 y el corrimiento C4 LSB.

EL SUMADOR BCD

Si dos grupos de código BCD representados por A3A2A1A0 y B3B2B1B0 respectivamente, se aplican a un sumador paralelo de 4 bits.

A3A2A1A0-grupo de código BCD

+B3B2B1B0 -grupo de código BCD

--------------

S4S3S2S1S0-suma binaria directa

S4 es en realidad C4 el corrimiento que sale del MSB.

Las salidas de la suma S4S3S2S1S0 pueden variar de 00000 a 10010 (cuando ambos grupos de código BCD sean 1001=9).

MOTOROLA: Notas de aplicación

ETPC		7/4/90	Adaptado a WORD MS por R.Rafanell

FORMULARIO PARA ELECTROTECNIA.

Indice:

1. Algunas fórmulas básicas de la electrotecnia.

1.1 Potencia en una resistencia.

1.2 Energía en una resistencia.

1.3 Energía almacenada en el campo.

1.4 Potencia de C.A. en una impedancia serie.

1.5 Potencia de C.A. trifásica.

2. Constantes y conversión de unidades eléctricas.

2.1 Constantes.

2.2 Conversión de unidades gaussianas al SI.

2.3 Conversión de unidades de energía, trabajo y calor.

2.4 Conversión de unidades de potencia.

3. Fórmulas eléctricas diversas.

3.1 Fuerza entre conductores.

3.2 Resistencia de un conductor.

3.3 Resistencia en función de la temperatura.

3.4 Inductancia de una bobina recta larga.

3.5 Inductancia de una bobina recta corta.

3.6 Inductancia de una línea trifásica ideal.

3.7 Capacidad de una línea trifásica ideal.

3.8 Transformadores.

3.9 Autotransformadores.

3.10 Cálculo de pequeños transformadores.

3.11 Rendimiento.

3.12 Potencia mecánica de motores eléctricos.

3.13 Influencia de la transmisión.

3.14 Tiempo de arranque de motores.

3.15 Arranque de motores asincrónicos trifásicos.

3.16 Velocidad de motores asincrónicos.

3.17 Velocidad de motores de continua.

3.18 Corrección del factor de potencia.

3.19 Puesta a tierra.

3.20 Verificación de la corriente de cortocircuito de cables.

3.21Caída de tensión en cables.

3.22 Cálculo simplificado de iluminación de interiores.

3.23 Bombas.

3.24 Ventilación forzada.

3.25 Potencia de refrigeración.

3.26 Máquinas-herramientas.

4. Cálculo simplificado de cortocircuitos trifásicos en redes no malladas.

4.1 Corriente de cortocircuito.

4.2 Contribución a la impedancia de cortocircuito de la red.

4.3 Contribución a la impedancia de cortocircuito de un transformador.

4.4 Contribución a la impedancia de cortocircuito de un cable.

5.Otros datos complementarios.

5.1 Constantes.

1.Algunas fórmulas básicas de la electrotecnia

1.1 Potencia en una resistencia

• La potencia P disipada en una resistencia R atravesada por una corriente I que produce una caída de tensión V vale:

P = V I = V2 / R = I2 R

1.2 Energía en una resistencia

• La energía W consumida en un tiempo t, para entregar una potencia constante P disipada en una resistencia R atravesada por una corriente I con una caída de tensión V vale:

W = P t = V I t = V2  t / R = I2  R t

• Para obtener el resultado en calorías, y como 1 cal = 4,186 J, resulta:

W[cal] = 0,23889 I2  R t

• Cabe señalar que la fórmula anterior puede aplicarse para el dimensionamiento de resistencias calefactoras. Por otro lado, las necesidades de calefacción en oficinas rondan los 25 a 35 cal / h por metro cúbico.

1.3 Energía almacenada en el campo

• La energía W almacenada en el campo de una capacidad C para alcanzar una tensión V con una carga Q vale:

W = C V2 / 2 = Q V / 2 = Q2 / 2 C

• La energía W almacenada en el campo de una inductancia L para llevar una corriente de carga I con un flujo concatenado  vale:

W = L I2 / 2 = I / 2 = 2 / 2 L

• Donde el flujo concatenado  es igual al producto del número de vueltas N de la inductancia por el flujo magnético :

 = N  = L I

1.4 Potencia de C.A. en una impedancia serie

• Si una tensión V (tomada como referencia) se aplica a una impedancia Z formada por una resistencia R en serie con una reactancia X, la corriente I vale:

I = V / Z = V (R / |Z|2 - jX / |Z|2) = V R / |Z|2 - j V X / |Z|2 = IP  -  jIQ

• La corriente activa IP y la corriente reactiva IQ valen:

IP = V R / |Z|2 = |I| cos			IQ = V X / |Z|2 = |I| sen

• El valor de la potencia aparente S, la potencia activa P, y la potencia reactiva Q es:

S = V |I| = V2 / |Z| = |I|2 |Z|

P = V IP = IP2 |Z|2 / R = V2 R / |Z|2 = |I|2 R = V |I| cos

Q = V IQ = IQ2 |Z|2 / X = V2 X / |Z|2 = |I|2 X = V |I| sen

• El factor de potencia cos resulta:

cos = IP / |I| = P / S = R / |Z|

1.5 Potencia de C.A. trifásica

• Para una carga equilibrada en estrella con una tensión de línea Vlin y una corriente de línea Ilin se tiene:

Vestr = Vlin / 3

Iestr = Ilin

Zestr = Vestr / Iestr = Vlin / 3 Ilin

Sestr = 3 Vestr Iestr = 3 Vlin Ilin = Vlin2 / Zestr = 3 Ilin2 Zestr

• Para una carga equilibrada en triángulo con una tensión de línea Vlin y una corriente de línea Ilin se tiene:

Vtriang = Vlin

Itriang = Ilin / 3

Ztriang = Vtriang / Itriang = 3 Vlin / Ilin

Striang = 3 Vtriang Itriang = 3 Vlin Ilin = 3 Vlin2 / Ztriang = Ilin2 Ztriang

• La potencia aparente S, la potencia activa P, y la potencia reactiva Q valen:

S2 = P2 + Q2

P = S cos= 3 Vlin Ilin cos

Q = S sen= 3 Vlin Ilin sen

2.Constantes y conversión de unidades eléctricas

| permeabilidad del vacío | m0 = 4 p 10-7 H / m |
| --- | --- |
| permitividad del vacío | e0 = 8,85418 10-12 F / m |
| carga del electrón | e = 1,60218 10-19 C |
| velocidad de la luz en el vacío | c = 2,99792 108 m / s = (m0 . e0)-0,5 |
| resistividad del cobre normal a 20 ºC (1 / 58 106) | rcu = 1,72414 10-8 Ohm . m |
|  | rcu = 0,0172414 Ohm . mm2 / m |
| coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. del cobre a 20 ºC | acu = 3,93 10-3 ºC-1 |
| resistividad del aluminio normal a 20 º C (1 / 35 106) | ral = 2,85714 10-8 Ohm . m |
|  | ral = 0,0285714 Ohm . mm2 / m |
| coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. del aluminio a 20 ºC | aal = 4,03 10-3 ºC-1 |

2.2 Conversión de unidades gaussianas al SI

1 Maxwell = 10-8 Wb

1 Gauss = 10-4  T

1 Oersted = 79,577472  A / m

2.3 Conversión de unidades de energía, trabajo y calor

1 J = 1 N . m = 1 W . s = 1 V . C

1 kW. h = 3,6 106 J

1 erg = 1 dina . cm = 10-7 J

1 kgf . m = 9,80666 J

1 eV = 1,60218 10-19 J

1 libra . pie = 1,3558 J

1 HP . h = 2,685 106 J

1 kcal = 103 cal = 4186 J

1 BTU = 1055 J

2.4 Conversión de unidades de potencia

1 W = 1 J / s = 10-3 kW

1 kgf . m / s = 9,80666 W

1 CV = 735,499 W

1 HP = 1,0139 CV = 745,7 W

1 kcal / h = 1 frig / h =  1,1628 W

1 BTU / h = 0,2931 W

3.1 Fuerza entre conductores

Si dos conductores paralelos rectilíneos, de gran longitud l y de sección pequeña frente a las demás dimensiones, llevan una corriente I y se encuentran a una distancia d entre sí, entonces la fuerza F que aparece entre los mismos vale:

F = (l . I2 . 2 10-7 H / m) / d

3.2 Resistencia de un conductor

Un conductor rectilíneo homogéneo de resistividad , de longitud l y de sección transversal constante S, tiene una resistencia R que vale:

R =  . l / S

3.3 Resistencia en función de la temperatura

Un conductor metálico homogéneo de resistencia RT0  a la temperatura T0  y de coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura T0 a la temperatura T0 , tiene una resistencia RT a la temperatura T que vale:

RT = RT0  . [1 + T0  .( T - T0 )]

3.4 Inductancia de una bobina recta larga

Una bobina rectilínea de gran longitud l, de N vueltas, de sección transversal S y permeabilidad , tiene una inductancia L que vale:

L =  . N2 . S / l

3.5 Inductancia de una bobina recta corta

Una bobina rectilínea de longitud l, de N vueltas, de sección transversal circular S, de diámetro d y permeabilidad , tiene una inductancia L que vale:

L =  . N2 . S / (l + 0,45 . d)

3.6 Inductancia de una línea trifásica ideal

Si se tiene una línea trifásica rectilínea de longitud l, cuyas fases se encuentran transpuestas secuencialmente cada l/3 metros y si la distancia entre conductores mucho es menor que de estos a la tierra, entonces su inductancia por fase L vale:

L = l . (0 / (2 )) . ln (DMG/rmg) = l . 2 10-7 H . m-1 . ln (DMG/rmg)

Donde DMG es la distancia media geométrica entre los conductores y rmg es el radio medio geométrico de los conductores de fase.

Estos valores dependen de la disposición geométrica de la línea y de la posible existencia de varios subconductores por fase; estando perfectamente tabulados para los diferentes casos posibles.

Con fines orientativos, a continuación se presentan los valores correspondientes a una línea con un solo conductor por fase de radio rf y con una disposición de los mismos en forma de triángulo de lados D1-2 , D2-3  y D1-3 :

DMG = (D1-2 . D2-3 . D1-3)1/3

rmg = rf . e-0,25 = rf . 0,7788

3.7 Capacidad de una línea trifásica ideal

Si se tiene una línea trifásica rectilínea de longitud l, cuyas fases se encuentran transpuestas secuencialmente cada l/3 metros y si la distancia entre conductores mucho es menor que de estos a la tierra, entonces su capacidad al neutro por fase Cn vale:

Cn = l . 2  . 0 / (ln (DMG/rmg))

Donde DMG es la distancia media geométrica entre los conductores y rmg es el radio medio geométrico de los conductores de fase.

Estos valores dependen de la disposición geométrica de la línea y de la posible existencia de varios subconductores por fase; estando perfectamente tabulados para los diferentes casos posibles.

Con fines orientativos, a continuación se presentan los valores correspondientes a una línea con un solo conductor por fase de radio rf y con una disposición de los mismos en forma de triángulo de lados D1-2 , D2-3  y D1-3 :

DMG = (D1-2 . D2-3 . D1-3)1/3

rmg = rf

3.8 Transformadores

En un transformador ideal de dos arrollamientos, con una tensión primaria de fase V1 aplicada en un bobinado de N1 espiras por el que circula una corriente I1 de fase, y con una tensión secundaria de fase V2 inducida en un bobinado de N2 espiras por el que circula una corriente I2 de fase, se cumplen las siguientes relaciones aproximadas:

V1 / V2 = N1 / N2 = a

I1 / I2 = N2 / N1 = 1 / a

Donde a es la relación de transformación. La impedancia Z21 referida al lado primario, equivalente a la impedancia Z2 en el lado secundario, es:

Z21 = Z2 . (N1 / N2)2 = Z2 . a2

La potencia aparente S para un transformador monofásico vale:

S = V1 . I1 = S1 = V2 . I2  = S2

Para un transformador equilibrado de m fases:

S = m . V1 . I1 = S1 = m . V 2 . I2  = S2

3.9 Autotransformadores

En un autotransformador ideal, con una tensión primaria de fase V1 aplicada en un bobinado de N1 + N2 espiras por el que circula una corriente I1 de fase, y con una tensión secundaria de fase V2 inducida en un bobinado de N2 espiras por el que circula una corriente I2 de fase, se cumplen las siguientes relaciones aproximadas:

V1 / V2 = (N1 + N2) / N2 = a

I1 / I2 = N2 / (N1 + N2) = 1 / a

3.10 Cálculo de pequeños transformadores

En un transformador monofásico pequeño de dos arrollamientos, con una tensión primaria V1 aplicada en un bobinado de N1 espiras por el que circula una corriente I1 y con una tensión secundaria V2 inducida en un bobinado de N2 espiras por el que circula una corriente I2, que trabaja a una frecuencia f y cuyo circuito magnético tiene una sección transversal SFe y trabaja con una inducción B, se cumplen las siguientes relaciones aproximadas:

V1 / N1 = V2 / N2 = Ve

I1 / I2 = N2 / N1

Ve = 2 . . f . B . Sfe                                              Sfe = Ve  / (2 . . f . B)

Ve = A . (V2 . I2)½                                                         Sfe = A . (V2 . I2)½  / (2 . . f . B)

Donde A es un coeficiente empírico que vale de 0,033 a 0,045 para núcleo acorazado y servicio permanente. Por su parte, la inducción B se toma cercana a  1 Tesla y la densidad de corriente en los bobinados de cobre primarios y secundarios puede adoptarse entre 2 y 4 A / mm2.

3.11 Rendimiento

El rendimiento por unidad  de una máquina eléctrica con una potencia de entrada Pent, una potencia de salida Psal y una potencia de pérdidas Pper vale:

 = Psal / Pent = Psal / (Psal + Pper) = (Pent - Pper) / Pent

Pent = Psal + Pper= Psal /  = Pper / (1 - )

Psal = Pent - Pper= Pent .  = Pper .  / (1 - )

Pper = Pent - Psal= Pent . (1 - ) = Psal . (1 - ) / 

De estas fórmulas pueden deducirse una gran variedad de ecuaciones, en función de las aplicaciones prácticas y de las unidades a utilizar.

Por ejemplo, la potencia eléctrica Pent  en W que toma un motor con rendimiento porcentual %] y que entrega una potencia mecánica Pm [HP] en HP, vale:

Pent = Psal / = Pm [HP] . 745,7 . 100 / %]

3.12 Potencia mecánica de motores eléctricos

La potencia mecánica Pm de un motor que gira con velocidad angular  y cuyo accionamiento tiene un par resistente M  vale:

Pm  = M  . 

Si el motor gira a N[RPM] RPM y tiene un par resistente de M[kgf.m]  kgf.m,  entonces:

Pm   = 1,02695 . M[kgf.m]  . N[RPM]                                                                                                       (1/0,974)

Expresando la potencia mecánica en HP:

Pm [HP]  = 1,37716 10-3 . M[kgf.m]  . N[RPM]                                                                                       (1/726)

Si se trata de una carga G que describe un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v (por ejemplo un ascensor), la potencia mecánica Pm vale:

Pm  = G . v

Si la carga es de G[kgf] kgf y tiene una velocidad de v  m/s,  entonces:

Pm  = 9,80666 . G[kgf] . v

El par resistente equivalente MER aplicado a un motor que gira con velocidad angular  y mueve una carga G que describe un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v resulta:

MER = Pm  / = G . v / 

Si el motor gira a N[RPM] RPM y la carga es de G[kgf] kgf con una velocidad de v  m/s,  entonces:

MER = 93,6467 . G[kgf] . v / N[RPM]

Expresando el par resistente equivalente en kgf.m:

MER[kgf.m]  = 9,5493 . G[kgf] . v / N[RPM]

3.13 Influencia de la transmisión

Si la transmisión entre el motor y la máquina accionada se realiza por medio de engranajes o correas, el par resistente M y la velocidad angular  de cada parte se vinculan mediante la relación ideal:

M1 .  = M2 . 

M1 = M2 . = M2 . N[RPM]N[RPM]

3.14 Tiempo de arranque de motores

Partiendo del par medio de aceleración Mpr[kgfm]  en kgf.m y del momento de impulsión total GD2[kgfm2]  en kgf.m2 del motor y la máquina accionada, se puede determinar aproximadamente el tiempo de duración del arranque ta  en segundos, desde el reposo hasta una velocidad N[RPM] RPM,  mediante:

ta = 2,666 10-3 . GD2[kgfm2] . N[RPM]Mpr[kgfm]

3.15 Arranque de motores asincrónicos trifásicos

Arr. directo:                             100% tensión               100% corriente            100% cupla

Arr. estrella-triángulo:           58% tensión                 33% corriente              33% cupla

Arr. autotrafo 80%:                 80% tensión                 64% corriente              64% cupla

Arr. autotrafo 65%:                 65% tensión                 42% corriente              42% cupla

Arr. autotrafo 50%:                 50% tensión                 25% corriente              25% cupla

Arr. reactor serie 80%:            80% tensión                 80% corriente              64% cupla

Arr. reactor serie 65%:            65% tensión                 65% corriente              42% cupla

3.16 Velocidad de motores asincrónicos

La expresión que  nos da el valor de la velocidad angular  de un motor asincrónico es:

 =  (1 - s) .  s

Donde s representa el resbalamiento y  s la velocidad angular sincrónica.

Por otro lado, el valor de la velocidad N[RPM]  de un motor asincrónico en RPM es:

N[RPM]  =  (1 - s) . Ns [RPM]  =  (1 - s) 60 f / pp

Donde Ns [RPM] simboliza las RPM sincrónicas, f  la frecuencia de red y pp el número de pares de polos del motor.

s =  (Ns [RPM]  - N[RPM]) / Ns [RPM]

3.17 Velocidad de motores de continua

La expresión que  nos da el valor de la velocidad angular  de un motor de corriente continua es:

 =  (Ua  - Ia . Ra) / ( k .  ) =  (k  Ua  - Tm Ra) / (k  )2

Donde Ua es la tensión aplicada, Ia es  la corriente del inducido, Ra es la resistencia del inducido, Tm es el par motor, k es una constante y  es el flujo magnético (función de las corrientes en el inducido y en el campo).

Por otro lado, el valor de la velocidad N[RPM]  de un motor de corriente continua en RPM es:

N[RPM]   =  (Ua  - Ia . Ra) / ( k .  ) =  (k  Ua  - Tm Ra) / ( k  )2

Donde k es una constante que depende de las unidades.

3.18 Corrección del factor de potencia

Si una carga inductiva con un consumo de potencia activa P y un factor de potencia en atraso sin corregir cos1 se quiere llevar a un valor de factor de potencia en atraso corregido cos2 , las potencias reactivas sin corregir y corregida Q1 y Q2, son respectivamente:

Q1 = P tan1 = P  (1 / cos21 - 1)½

Q2 = P tan2 = P  (1 / cos22 - 1)½

La potencia reactiva en adelanto (capacitiva) QC que debe conectarse con la carga es:

QC = Q1 - Q2 = P (tan1 - tan2) = P  [(1 / cos21 - 1)½ - (1 / cos22 - 1)½ ]

La potencia activa P puede hallarse por medición directa o a partir del cociente entre la energía facturada y el período de facturación.

Las potencias aparentes sin corregir y corregida S1 y S2, se relacionan mediante:

S1  cos1 = P = S2  cos2

Comparando las corrientes de carga sin corregir y corregida I1 e I2, se tiene:

I2 / I1 = S2 / S1 = cos1 / cos2

Para capacitores conectados en estrella, cada uno con una capacidad Cestr e instalados en derivación en un sistema trifásico con tensión de línea Vlin y frecuencia f, la potencia reactiva en adelanto (capacitiva) QCestr y la corriente de línea reactiva Ilin valen:

QCestr = Vlin2 / XCestr = 2f CestrVlin2

Ilin = QCestr / 3Vlin = Vlin / 3XCestr

Cestr = QCestr / 2f Vlin2

Para capacitores conectados en triángulo, cada uno con una capacidad Ctriang e instalados en derivación en un sistema trifásico con tensión de línea Vlin y frecuencia f, la potencia reactiva en adelanto (capacitiva) QCtriang y la corriente de línea reactiva Ilin valen:

QCtriang = 3Vlin2 / XCtriang = 6f CtriangVlin2

Ilin = QCtriang / 3Vlin = 3Vlin / XCtriang

Ctriang = QCtriang / 6f Vlin2

Nótese que para tener el mismo valor de QC:
XCtriang = 3XCestr

Ctriang = Cestr / 3

3.19 Puesta a tierra

La resistencia aproximada Rj de una jabalina de largo l enterrada en un terreno de resistividad eléctrica Gt (Ohm . m), vale:

Rj = 0,33 Gt para jabalinas de 3 m.

Rj = 0,55 Gt para jabalinas de 1,50 m.

Rj = Gt / l para jabalinas de otras longitudes.

La resistencia aproximada Rm de una malla de puesta a tierra de área Am enterrada en un terreno de

resistividad eléctrica Gt (Ohm . m), es:     Rm = 0,5 Gt / (Am)½

3.20 Verificación de la corriente de cortocircuito de cables

La sección de un cable debe satisfacer la siguiente desigualdad:

( Icc . (t)½ / K )  S[mm²]

Donde Icc es la corriente de cortocircuito, t es el tiempo de desconexión de la protección, K es un coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas al principio y al final del cortocircuito y S[mm²] es la sección del conductor en mm².

        K = 115 en cables de cobre aislados en PVC

        K = 74 en cables de aluminio aislados en PVC

        K = 143 en cables de cobre aislados en XLPE

        K = 92 en cables de aluminio aislados en XLPE

3.21 Caída de tensión en cables

La caída de tensión que se produce en un cable puede calcularse en base a las siguientes fórmulas aproximadas:

U%] = 2 . l . I . (r . cos  + x . sen ) . 100 / UL                                  Para circuitos monofásicos

U%] = 3 . l . I . (r . cos  + x . sen ) . 100 / UL                               Para circuitos trifásicos

Donde U%] es la caída de tensión porcentual, UL es la tensión de línea, l es la longitud del circuito, I es la intensidad de corriente de fase del tramo del circuito, r es la resistencia del conductor por unidad de longitud en C.A. a la temperatura de servicio, x es la reactancia del conductor por unidad de longitud a la frecuencia de red y cos  es el factor de potencia de la instalación.

Si se tienen n consumos iguales uniformemente distribuidos:

U%] = 3 . l . I . (r . cos  + x . sen ) . (n + 1) . 50 / (n . UL )           Para circuitos trifásicos

Donde cada consumo toma una corriente (I / n) y están equiespaciados a una distancia (l / n).

3.22 Cálculo simplificado de iluminación de interiores

El flujo luminoso total T en un local de ancho a y largo b que requiere un nivel de iluminación E, vale:

T = E . a . b / (Ku . Kd)

Ku es el factor de utilización que depende del tipo de luminarias y de la geometría y colores del local, y orientativamente se puede aproximar a 0,6 para artefactos con louvers y 0,5 para gargantas.

Kd es el factor de depreciación que depende del grado de limpieza del ambiente, y vale 0,8 para locales con limpieza facil y  0,5 para locales con limpieza difícil.

El nivel de iluminación E se saca de tablas, y por ejemplo vale de 150 a 200 lux en oficinas.

Si se instalan lámparas de flujo luminoso unitario L, entonces la cantidad de lámparas NL a instalar vale:

NL =T / L = E . a . b / (L . Ku . Kd)

3.23 Bombas

La potencia Pb [HP] en HP de una bomba para un líquido de peso específico g [kg/l] en kg/litro (1 para el agua), de rendimiento b (0,6 a 0,8 en bombas centrífugas), considerando un caudal de circulación Q [l/h] en litros por hora y una altura manométrica (altura estática mas altura de pérdidas) a vencer h en metros, vale:

Pb [HP] = Q [l/h]  . h . g [kg/l] / (3600 . 76 .  b

Suele tomarse como seguridad un 20% más del valor de potencia calculado.

3.24 Ventilación forzada

El caudal de aire necesario Qa [m3/s] en m3/s de una instalación de ventilación forzada para evacuar una potencia calorífica Pc en W y con un calentamiento del aire de refrigeración Ta en grados centígrados, vale:

Qa [m3/s] = 0,77 10-3 . Pc / Ta

Desde otro punto de vista, el caudal de aire necesario Qa [m3/s] en m3/s de una instalación de ventilación para un local cuyo volumen es de Vol m3 y que requiere n[ren/h] renovaciones de aire por hora (típico 6 a 9), vale:

Qa [m3/s] = Vol . n[ren/h] / 60

La potencia Pv [HP] en HP de un ventilador de rendimiento v (0,6 o menos), considerando el caudal de circulación Qa [m3/s] en m3/s y una presión de impulsión pi [mm H2O] en mm de columna de agua, vale:

Pv [HP] = 0,01308 Qa [m3/s] . pi [mm H2O] / v

3.25 Potencia de refrigeración

Como se indicó anteriormente, la potencia eléctrica Pent  en W que toma un equipo con rendimiento porcentual %] y que entrega una potencia P [HP] en HP, vale:

Pent = Psal / = P [HP] . 745,7 . 100 / %]

Para trabajar en frigorías (numéricamente iguales a las kcal), y como  1 frig / h =  1,1628 W, resulta:

Pent = Psal / = P[frig/h] . 0,86 . 100 / %]

Sin embargo, en aire acondicionado muchas veces se trabaja con la REE (Relación de Eficiencia de Energía), que es el cociente entre las  frigorías por hora y los watt de electricidad que utiliza la unidad; resultando la inversa del rendimiento. Con fines orientativos, digamos que en pequeños equipos toma valores comprendidos entre 1,25 y 1,50.

Por otro lado, las necesidades de refrigeración en oficinas rondan los 70 a 90 frig / h por metro cúbico.

3.26 Máquinas-herramientas

La potencia eléctrica Pent  en W que toma una máquina-herramienta (por ejemplo un torno) que tiene un rendimiento , cuyo elemento de corte se desplaza con una velocidad vc y ejerce una fuerza de corte Gc, vale:

Pent = Gc . vc / 

La fuerza de corte Gc, es el producto del esfuerzo específico de corte c y de la sección de viruta Sc, y por lo tanto:

Pent = c . Sc . vc / 

El esfuerzo específico de corte varía con la composición del material y la sección de viruta. Con fines orientativos digamos que vale de 2,5 a 2,8 kgf/mm2 para el acero duro y semiduro.

Si la sección de viruta resulta de Sc[mm2] mm2, el esfuerzo específico de corte es de c[kg f/mm2] kgf/mm2, se tiene una velocidad de corte de v  m/s y un rendimiento porcentual %] entonces:

Pent = 980,666 Sc[mm2] . c[kg f/mm2] . vc / %]

4. Cálculo simplificado de cortocircuitos trifásicos en redes no malladas

4.1 Corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito Icc en un lugar de una instalación, con tensión entre fases Vlin e impedancia por fase estrella de cortocircuito Zcc , vale:

Icc = Vlin / (3 . Zcc)

Donde la impedancia de cortocircuito Zcc, con su parte activa Rcc y reactiva Xcc, incluye todas las contribuciones desde los bornes del generador equivalente ideal y el punto de falla trifásica:

Zcc = (R2cc + X2cc)½

4.2 Contribución a la impedancia de cortocircuito de la red

La contribución ZccR  a la impedancia de cortocircuito de toda la red que se encuentra aguas arriba de un punto que se sabe que tiene una potencia de cortocircuito SccR y con tensión entre fases VR, resulta:

ZccR = V2R / SccR              estimativamente puede tomarse SccR= 300 MVA para 13,2 kV

RccR = ZccR . cos f   	estimativamente puede tomarse cos = 0,06

XccR = ZccR . sen f

4.3 Contribución a la impedancia de cortocircuito de un transformador

La contribución ZccT a la impedancia de cortocircuito de un transformador, que tiene una potencia nominal ST, una tensión de cortocircuito porcentual VccT(%), unas pérdidas en el cobre porcentuales PcuT(%) y con tensión entre fases vale VT, puede calcularse con:

ZccT(%) = VccT(%)

ZccT  = 0,01 . VccT(%) . V2T / ST

RccT(%) = PcuT(%)

RccT  = 0,01 . PcuT(%) . V2T / ST

XccT  = (Z2ccT - R2ccT)½

4.4 Contribución a la impedancia de cortocircuito de un cable

La contribución ZccC a la impedancia de cortocircuito de un cable de longitud lC, que tiene una resistencia por fase por unidad de longitud rC  y una reactancia por fase por unidad de longitud xC a frecuencia de red, puede calcularse con:

ZccC  = (R2ccC  + X2ccC)½

RccC  = lC . rC

XccC  = lC . xC

5.Otros datos complementarios

5.1 Constantes

constante universal de los gases 		R = 8,31434 J / mol K

aceleración de la gravedad normal		gn = 9,80666 m / s2

presión atmosférica normal 			atm = 760 mm Hg = 101325  N / m2